|  | УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации городского поселения города Котово ____________________Н.Н. Ефимченко |  |
| --- | --- | --- |
|  | «_____» ______________ 2025 г. |  |

«Схема теплоснабжения городского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области»

(Актуализация (корректировка) схемы теплоснабжения городского поселения г. Котово Котовского муниципального района Волгоградской области на 2025 год в период до 2028 года)

ред. 2025г.

Утверждаемая часть.

Том 1

Июль, 2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОТОВО.	5

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	21

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.	29

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОТОВО.	31

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	33

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	37

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	46

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	47

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ.	53

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.	63

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	68

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	69

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОТОВО.	70

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОТОВО.	72

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.	74

ВВЕДЕНИЕ

Разработка схемы теплоснабжения городского поселения города Котово представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок не менее 15 лет, структуры топливного баланса в рассматриваемом районе, оценки состояния существующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. В проекте Схемы теплоснабжения даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширения существующих источников тепловой энергии или протяженности тепловых сетей для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.

В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства городского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городских поселений.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепловой энергии.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения городского поселения города Котово до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей и Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При проведении разработки использовались Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения".

Технической базой разработки являются:

– генеральный план развития городского поселения города Котово;

– документы территориального планирования городского поселения города Котово;

- программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения города Котово;

–проектная и исполнительная документация по источникам тепловой энергии, тепловым сетям (далее по тексту - ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

–эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность;

- прочая информация от ТСО согласно «Перечня информации, подлежащей раскрытию, в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» от 05.07.2013 №570.

Коллектив сотрудников ООО «Поволжский центр энергоэффективности»  выражает благодарность руководству и специалистам администрации городского поселения города Котово, а также ООО «Электросбыт» за оказанное содействие в предоставлении исходных данных.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОТОВО.

1.1.  Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

В городском поселении городе Котово имеется пять централизованных  котельных, в том числе две автономные котельные. Ожидается прирост площади строительных фондов в зоне действия централизованной системы отопления на расчетный период данной схемы. Отопление производится в отопительный сезон – 181 дня, 4368 часов в год. Горячая вода подается ежедневно, круглый год – 350 дней, 8760 часов в год.

Горячая вода подается круглый год с центральной котельной, котельной №6 и котельной №1,2.

В таблице 1.1.1. представлено территориальное деление в разрезе категории потребителей.

Территориальное деление в разрезе категорий потребителей.

Таблица 1.1.1.

| Потребители | Адрес | Расчетная часовая нагрузка отопления Гкал/час |  | Расчетная часовая нагрузка ГВС Гкал/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |
| прочие потребители, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| ИП Казачкова Н.Н. | ул. Победы,6 | 0,0013 |  |  | встроенное помещение |
| ООО "Олеся" | Старая рыночная площадь | 0,003 |  |  | отдельно стоящее |
| Смаглиев С.А. | ул. Победы,11 | 0,0013 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Серенко В.А. | Старая рыночная площадь | 0,0016 |  |  | отдельно стоящее |
| Лебедева Т.В. | ул. Победы,9 | 0,0025 |  |  | встроенное помещение |
| Алоян Л.М | Ул. Чапаева,5 | 0,0053 |  |  | отдельно стоящее |
| ФГУП "Почта России" | ул. Нефтяников,11 | 0,073 |  |  | отдельно стоящее |
| Луговская Г.Н. | Старая рыночная площадь | 0,0028 |  |  | отдельно стоящее |
| ОАО "РИТЭК" | ул. Нефтяников,1 | 0,239 |  |  | отдельно стоящее |
| ОАО "Ростелеком" | ул. Нефтяников,11 | 0,129 |  |  | отдельно стоящее |
| Хачатрян А.Т. | Старая рыночная площадь | 0,0015 |  |  | отдельно стоящее |
| Даниелян Л.В. | ул. Свердлова,2 | 0,0022 |  |  | встроенное помещение |
| Базаренко Л.Н. | ул. Победы,11 | 0,0003 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Коваленко И.В. | Старая рыночная площадь | 0,0012 |  |  | отдельно стоящее |
| ООО "Рубин" | ул. Победы,9 | 0,0015 |  |  | встроенное помещение |
| Мукелян А.Р. | Старая рыночная площадь | 0,0021 |  |  | отдельно стоящее |
| Силантьев Д.Н. | ул. Разина,6 | 0,0004 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Новиков В.Н. | ул. Победы, 9,11,12 | 0,0043 |  |  | встроенное помещение |
| Шондина Г.И. | ул. Победы,11 | 0,0011 |  |  | встроенное помещение |
| МУП "Водоканал" | ул. Мира,118 | 0,0653 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Ладо О.В. | ул. Победы,11 | 0,0007 |  |  | встроенное помещение |
| Потокин А.Ю. | ул. Мира,161 | 0,0048 |  |  | встроенное помещение |
| ООО «Флагман» | ул. Мира,157 | 0,115 |  |  | отдельно стоящее |
| Щербаченко А.И. | ул. Свердлова | 0,0015 |  |  | встроенное помещение |
| Гоголев В.С. | ул. Победы,2 | 0,0016 |  |  | встр.помещ. иотдельн. |
| Головцова Н.А. | ул. Победы,9 | 0,0018 |  |  | встроенное помещение |
| АО "Торговый центр" | ул. Мира,173 | 0,1256 |  |  | отдельно стоящее |
| ООО "Николай" | ул. Победы,3 | 0,015 |  |  | встроенное помещение |
| Глушкова В.А. | ул. Мира,155 | 0,001 |  |  | отдельно стоящее |
| ПАО Сбербанк | ул. Победы,5, ул. Мира,177 | 0,0072 |  |  | встроенное помещение |
| Молдован Е..А. | ул. Победы,6 | 0,001 |  |  | встроенное помещение |
| Сударев Ю.В. | Ул. Нефтяников,2 | 0,014 |  |  | отдельно стоящее |
| Киселева И.К. | ул. Мира,155 | 0,0002 |  |  | встроенное помещение |
| Щанина Е.В. | ул. Разина,6 | 0,0025 |  |  | встроенное помещение |
| Богданова С.П | ул. Чапаева, 12 | 0,0279 |  |  | отдельно стоящее |
| Лушникова О.А. | ул. Разина,6 | 0,0025 |  |  | встроенное помещение |
| ООО "Ракурс" | ул. Победы,11 ул.Разина,6 | 0,0003 0,0011 |  |  | встрпомещотдельност |
| ИП Готовцева Е.Н | ул. Чапаева, 1 | 0,0012 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Товрогов А.Н. | ул. Коммунистич,82 | 0,0029 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Товрогов А.Н. | ул. Разина,6 | 0,0063 |  |  | встроенное помещение |
| ООО "Ангел" | ул. Победы,2 | 0,0018 |  |  | встроенное помещение |
| Арпишкин А.Е | ул. Победы,5 ул.Разина,15 | 0,0017 0,0022 |  |  | Встрпомещеотдельност. |
| ИП Рябова Т.Ю. | ул. Победы,14 | 0,001 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Казизада А.Ф. | Старая рыночная площадь | 0,0028 |  |  | отдельно стоящее |
| Карташов А.А. | Ул.Мира,179 | 0,0011 |  |  | встроенное помещение |
| Глущенко В.Н. | ул. Коммунистич.,82 | 0,0016 |  |  | встроенное помещение |
| Любименко М.А. | Ул.Чапаева,1-25 | 0,0013 |  |  | встроенное помещение |
| И П Ярошенко П.Н. | ул. Нефтяников | 0,0046 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Ершова И.К. | Старая рыночная площадь | 0,0059 |  |  | отдельно стоящее |
| Ткаченко И.А. | ул. Коммунистич,82 | 0,0021 |  |  | встроенное помещение |
| Букин М.С. | ул. Мира,149 | 0,001 |  |  | встроенное помещение |
| Кениг А.С. | Ул.Победы,22 | 0,001 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Маклаков С.Н. | ул. Коммунистич.,86 | 0,017 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Коваленко Т.Л. | ул. Нефтяников | 0,0085 |  |  | отдельно стоящее |
| ВОО ВОА | ул. Победы,15 | 0,016 |  |  | отдельно стоящее |
| Бритвина Р.И. | Ул.Победы,11 | 0,0003 |  |  | встроенное помещение |
| Соловьева Н.В. | ул. Мира,116 «А» | 0,0908 |  |  | встроен.помещ. и отдел |
| ИП Жуков И.И. | Старая рыночная площадь | 0,0023 |  |  | отдельно стоящее |
| Филиал ППП «Роскадастр» | ул. П.Лаврова,7 | 0,0158 |  |  | отдельно стоящее |
| СНТ "КНГДУ" | ул. Разина,14 | 0,0002 |  |  | встроенное помещение |
| Макеев А.Л. | ул. Разина,6 | 0,0019 |  |  | встроенное помещение |
| Минаева Ю.И. | ул. Коммунистическая, 86(рядом) | 0,0015 |  |  | отдельно стоящее |
| Нежинская И.В. | ул. Мира,155 | 0,0002 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Шило Л.И. | ул. Победы,2 | 0,0017 |  |  | встроенное помещение |
| Саенко А.А. | ул. Победы,11 | 0,0011 |  |  | встроенное помещение |
| Каргин В.Н. | ул. Победы,2 | 0,0026 |  |  | встроенное помещение |
| Смолянская Д.Е. | ул. Губкина,1 | 0,0008 |  |  | встроенное помещение |
| ИП БулахтинаЛ.Е.. | Старая рынпл-дь | 0,0023 |  |  |  |
| Орешкина Е.А. | ул. Победы,9 | 0,0025 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Сафронов И.В. | ул. Мира,23 | 0,0113 |  |  | отдельно стоящее |
| Ермаков В.И. | ул. Мира,149 | 0,0014 |  |  | встроенное помещение |
| Паньков М.А. | ул. Мира,171 | 0,0017 |  |  | встроенное помещение |
| Бодрова О.А. | ул Синельникова4 | 0,0004 |  |  | встроенное помещение |
| Марукян Р.Р. | ул. Нефтяников | 0,0032 |  |  | отдельно стоящее |
| Федоренко А.П. | Старая рыночная площадь | 0,01 |  |  | отдельно стоящее |
| Тихонова Е.В. | ул. Мира,114 Б | 0,0163 |  |  | отдельно стоящее |
| Юшкин П.А. | Старая рыночная площадь | 0,0025 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Радин М.В. | ул. Победы,16 | 0,0012 |  |  | встроенное помещение |
| Рузаева И.Н. | ул. Победы,11 | 0,0001 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Карасик Г.М. | Старая рыночная площадь | 0,0025 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Пономарева Т.В. | ул. Мира,159 | 0,0049 |  |  | встроенное помещение |
| АНО «Вектор добра» | Ул.Мира,155 | 0,0043 |  |  | Встр.помещ. отдельностоя |
| Нежинская Н.А. | Стар. рыноч.пл-дь | 0,0023 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Корниенко А.В. | ул. Победы,16 ул.Победы,21 | 0,001 0,0039 |  |  | Вст.помещ. отдельностоя |
| ООО "Водолей" | Старая рынпл-дь | 0,0024 |  |  | отдельно стоящее |
| Садоводческое об-во "ГПЗ" | ул. Разина,14 | 0,0003 |  |  | встроенное помещение |
| Единая служба недвижимости | ул. Мира,161 | 0,0097 |  |  | встроенное помещение |
| Толченов А.В. | Ул.Разина,6 | 0,0004 |  |  | встроенное помещение |
| Кейб Н.А. | ул. Чапаева, 1 | 0,0008 |  |  | встроенное помещение |
| ООО «Котовский хлебозавод» | ул. Нефтяников | 0,0022 |  |  | отдельно стоящее |
| Улискова Р.И. | ул. Мира,159 «В» | 0,0088 |  |  | отдельно стоящее |
| Дронова Л.А. | Ул. Победы,16 | 0,0009 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Суденко Л.И. | ул.Коммунистическая , 82 | 0,0016 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Касьянов А.В. | ул. Синельникова,4 | 0,0028 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Калашникова Т.Г. | ул. Чапаева, 12 «Б» | 0,0113 |  |  | отдельно стоящее |
| Гряниченко О.Н. | ул. Победы,6 | 0,0023 |  |  | встроенное помещение |
| Сухина И.Н. | ул. Победы,11 | 0,0005 |  |  | встроенное помещение |
| Абрамов С.И. | ул.Разина,6 | 0,0004 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Раот С.П. | ул. Разина,6 | 0,005 |  |  | встроенное помещение |
| ООО "Элла" | Старая рыночная площадь | 0,005 |  |  | отдельно стоящее |
| Калмыкова Н.Р. | ул. Победы,11 | 0,0003 |  |  | встроенное помещение |
| Пономарева Л.А. | ул. Победы,6 | 0,001 |  |  | встроенное помещение |
| Воронянский А.В. | ул. Победы,11 | 0,0005 |  |  | встроенное помещение |
| Аванесян Г.А. | ул. Чапаева, 12 «А» | 0,0367 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Стульников В.И. | Старая рыночная площадь | 0,0177 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Синева В.С. | Старая рыночная площадь | 0,0028 |  |  | отдельно стоящее |
| Дугина Н.И. | ул.Синельникова,4 | 0,0004 |  |  | встроенное помещение |
| Емельянова Р.И. | Ул.Мира,151 | 0,0014 |  |  | встроенное помещение |
| ООО "Медис" | ул. Победы,7а | 0,0546 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Девицкая Л.А. | ул. Победы,4 | 0,0012 |  |  | встроенное помещение |
| Токаренко М.С. | ул. Победы,20 | 0,0007 |  |  | встроенное помещение |
| Товрогова Н.С. | ул. Мира,149 | 0,0004 |  |  | встроенное помещение |
| Протопопов В.В. | ул. Победы,15а | 0,0042 |  |  | отдельно стоящее |
| Овчаров А.Н. | ул. Чапаева,1-27 | 0,0009 |  |  | встроенное помещение |
| ЗАО "Тандер" | ул. Мира,159,171 | 0,0176 |  |  | встроенное помещение |
| Мукелян Р.А. | ул. Мира,167 | 0,0009 |  |  | встроенное помещение |
| Тюрин А.В. | ул. Победы, | 0,002 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Червяков В.И. | ул. Мира(у к/т «Космос» | 0,004 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Захаров О.Е. | ул. Мира,163 | 0,1438 |  |  | встроенное помещение |
| КПК "Доверие" | ул. Мира,114 | 0,0038 |  |  | встроенное помещение |
| Русакова Л.Г. | ул. Победы | 0,0014 |  |  | отдельно стоящее |
| Гаврющенко О.В. | ул. Победы,11 | 0,0003 |  |  | встроенное помещение |
| Морозова Е.А | ул. Мира,171 | 0,0007 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Дружинина Е..В. | ул. Победы,9,10 | 0,0185 |  |  | встроенное помещение |
| Горлова Л.А. | ул. Нефтяников, павильон №8 | 0,0028 |  |  | отдельно стоящее |
| Полякова Е.Д | ул. Победы,4 | 0,001 |  |  | встроенное помещение |
| Шведенко С.В. | ул.Разина,мест. 28 | 0,003 |  |  | отдельно стоящее |
| ООО "Росток" | ул. Губкина,1 | 0,0019 |  |  | встроенное помещение |
| Тамбулатов Д.А. | ул. Мира,161 | 0,0011 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Чернова О.Н. | Старая рыночная площадь | 0,0164 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Железнякова Ю.А. | ул. Губкина,1 | 0,0007 |  |  | встроенное помещение |
| ВРО ВПП "Единая Россия" | ул. Мира,161 | 0,0012 |  |  | встроенное помещение |
| Казачков А.А. | ул. Победы,9 | 0,0024 |  |  | встроенное помещение |
| Стеценко В Г. | ул. Мира,179 | 0,0007 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Пелешин В.Б. | старая рыночная площадь | 0,0023 |  |  | отдельно стоящее |
| Димитрова В.И. | ул. Мира,155 | 0,0006 |  |  | встроенное помещение |
| Давид В.А. | ул. Мира,155 | 0,0042 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Петрова К.В. | ул. Губкина,4 «А» | 0,0026 |  |  | отдельно стоящее |
| Мукелян А.Р. | Старая рыночная площадь | 0,0038 |  |  | отдельно стоящее |
| Романов А.В. | ул. Победы | 0,0062 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Миронова Е..Н. | ул. Мира,161 | 0,0005 |  |  | встроенное помещение |
| Кравченко В.А. | ул. Мира,169 | 0,0012 |  |  | встроенное помещение |
| Куземко И.П. | ул. Победы,2 | 0,0018 |  |  | встроенное помещение |
| Калтахчан Г.Р. | старая рыноч.пл-дь ул.Нефтяников | 0,0037 0,0065 |  |  | отдельно стоящее |
| Савенко А.С. | ул. Губкина,(рядом с ГИБДД) | 0,002 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Бабкина Н.А.. | ул. Чапаева, 1 | 0,0008 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Чегринец Л.И. | ул. Победы,8 | 0,0011 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Голубева Т.В. | ул. Победы | 0,0033 |  |  | отдельно стоящее |
| Редькина М.В. | ул. Победы,11 | 0,0009 |  |  | встроенное помещение |
| Балинян Х.Р. | ул. Мира,112 В | 0,0198 |  |  | отдельно стоящее |
| ООО "Капитал МС" | ул. Мира,155 | 0,0002 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Зубков В.Д. | ул. Школьная,8 | 0,0008 |  |  | встроенное помещение |
| Ляхов А.Ю. | ул. Победы,2 | 0,0039 |  |  | встроенное помещение |
| Нагайцева Н.С. | ул. Победы,12 | 0,001 |  |  | встроенное помещение |
| Шаповалов Н.П. | Старая рыночная площадь | 0,0262 |  |  | отдельно стоящее |
| Кудряшова Е.В. | ул. Коммунистическая,82 | 0,0004 |  |  | встроенное помещение |
| ВОО ПП «КПРФ» | ул. Мира,177 | 0,0009 |  |  | встроенное помещение |
| Прилипкина Т.Е. | ул. Мира,173 А | 0,0028 |  |  | отдельно стоящее |
| Сарибекян С.Л | Старая рыночная площадь | 0,00084 |  |  | отдельно стоящее |
| Боклина М.А. | ул. Победы,5 | 0,0059 |  |  | встроенное помещение |
| Аляева А.В. | ул.Мира,114а | 0,0051 |  |  | отдельно стоящее |
| Лагутин А.А. | ул.Мира,179 | 0,0019 |  |  | встроенное помещение |
| Коваленко С.Н. | ул. Нефтяников | 0,0081 |  |  | отдельно стоящее |
| Сабинина Ю.В. | ул Мира,161 | 0,0022 |  |  | встроенное помещение |
| Новиков С.В. | ул.Победы,12-2 | 0,0011 |  |  | встроенное помещение |
| Петросян А.С. | ул. Победы | 0,0015 |  |  | отдельно стоящее |
| Гряниченко Т.А. | ул. Победы,9 | 0,0005 |  |  | отдельно стоящее |
| Мукелян А.Р. | ул. Нефтяников,2 | 0,0042 |  |  | отдельно стоящее |
| Гутман У.В. | ул.Коммунистическ.,82 | 0,0003 |  |  | встроенное помещение |
| Глинянова Д.А | ул.Мира,149 | 0,00015 |  |  | встроенное помещение |
|  |  | 1,6641 |  |  |  |
| - жилые дома население |  | 12,275 |  |  |  |
| бюджетные потребители, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Следствен.упр.следств .комит РФ по Волгог.обл | ул. Нефтяников,5 | 0,0256 |  |  | отдельно стоящее |
| ГУ «МЧС России по Волгоградской области» | ул. Коммунистическая,105 | 0,132 |  |  | отдельно стоящее |
| Управление федеральной регистрационной службы | . ул. Лаврова,7 | 0,0168 |  |  | отдельно стоящее |
| УНВ ОВО ВНГ при Котовском ОВД | ул. Нефтяников,5 | 0,0717 |  |  | отдельно стоящее |
| Администрация Котовского муниц. р-на | ул. Мира,149,163 и др. | 0,012 |  |  | встроенное помещение |
| МУК "Котовский район.истор-краев.музей" | ул. Мира,124 | 0,061 |  |  | отдельно стоящее |
| ГБУЗ "ЦРБ" Котовского муниципального района | ул. Победы,7 | 0,262 |  |  | отдельно стоящее |
| - «- рентген, лаборатория | ул. Коммунистическая,86 | 0,0087 |  |  | встроенное помещение |
| -»- детская консультация | ул. Мира,147 | 0,0132 |  |  | встроенное помещение |
| -»- прачечная | ул. Победы,7 | 0,0135 |  |  | отдельно стоящее |
| Филиал ФГБУ "ЦЖКУ МО РФ" | ул. Чапаева,2 | 0,0528 |  |  | отдельно стоящее |
| Межмуницип. отдел МВД России | ул. Коммунист.,82 ул.Мира,193 и др. | 0,027 |  |  | встроенное помещение и отдельост. |
| Управление судебного департамента | ул. Синельникова,4 | 0,0125 |  |  | встроенное помещение |
| МУЗ "Котовская стоматология" ул. Коммунистич.,80 | ул. Коммунистическая,80 | 0,0142 |  |  | встроенное помещение |
| МУ «Централ бухгал. системы образов. КМР» | ул. Мира,122 | 0,0211 |  |  | отдельно стоящее |
| Администрац. городского поселен.г. Котово | ул.Мира,149,163 и др. | 0,0061 |  |  | встроенное помещение |
| ЗАГС Администрации Котов.муниц.р-на | ул. Мира,177 | 0,0055 |  |  | встроенное помещение |
| МОУ ДОД "Котовский ЦДТ" ул.мира,120 А | ул. Мира,120 | 0,131 |  |  | отдельно стоящее |
| Котовская районная дума | ул. Мира,120 | 0,0083 |  |  | отдельно стоящее |
| МУК "Межпоселенчес.централизованн.библиотека" | ул. Мира,151 | 0,0035 |  |  | встроенное помещение |
| Прокуратура Волгоградской области | ул.Синельникова,4 ул.Губкина-гараж | 0,0068 0,0037 |  |  | встроенное помещение |
| Филиал №9 ГУ ВРО Фонда соцобслуж.РФ | ул. Школьная,1 | 0,002 |  |  | отдельно стоящее |
| МОУ ДОД "Детская школа искусств" | ул. Синельникова,1 | 0,0833 |  |  | отдельно стоящее |
| МУК "Районный центр творчества и досуга" | ул. Мира,153 ул.Мира,128 | 0,0684 0,567 |  |  | отдельно стоящее |
| Ф-л ППК «Роскадастр»" " | ул. П. Лаврова,7 ул.Коммунистическая,82 | 0,0287 0,0014 |  |  | отдельностоя встр. помещ |
| МБУ«Редакция газеты Маяк» | ул. Чапаева,2 | 0,0177 |  |  | отдельно стоящее |
| Управление ФСБ | ул. Чапаева,2 | 0,0031 |  |  | отдельно стоящее |
| ООО «Волгофарм» | ул. Победы,10 | 0,0036 0,0041 |  |  | Вст.помещ и отд |
| Управление ФСБ РФ | ул. Чапаева,2 | 0,0031 |  |  | встроенное помещение |
| Администрация городского поселения г. Котово | ул. Разина,14 ул.Мира,149 | 0,0065 |  |  | отдельностоявст .помещ. |
| ГУ МРУИИ №6 ГУФСИН России по Волг.обл | ул. Мира,177 ул.П.Лаврова,7 | 0,0168 0,0007 |  |  | встроенное помещение |
| Дирекция мат-техничес. обеспечен.учрежд. мировых судей | ул. Мира,151 | 0,076 |  |  | отдельно стоящее |
| МХЭУ Администр. Котов.муницип.р-на | ул. Мира,122 | 0,02368 |  |  | отдельно стоящее встроенное помещение |
| ГУСО "Котов. центр соцобслужив.населен" | ул. Школьная,1 ул.Победы,11 Разина,12 | 0,0273 0,0042 |  |  | встроенное помещение |
| Управление ФССП по Волгоградской обл. | ул. Мира,181 | 0,0032 |  |  | отдельно стоящее |
| ГУ ВО «МАЦ» | ул. Мира,155 | 0,00163 |  |  | отдельно стоящее |
| ГОУ СПО"Котовскийпром-эконом.техникум | ул. П.Лаврова,3 | 0,0618 |  |  | отдельно стоящее |
| МДОУ - д/сад №8 | ул. Нефтяников,9 | 0,173 |  |  | отдельно стоящее |
| МДОУ - д/сад №9 | ул. Нефтяников, 2А | 0,0843 |  |  | отдельно стоящее |
| МДОУ - д/сад №3 | ул. Синельникова,3 | 0,162 |  |  | отдельно стоящее |
| МДОУ - д/сад №5 | ул. П. Лаврова,13 | 0,089 |  |  | отдельно стоящее |
| МОУ СОШ №1 | ул.Школьная,3 | 0,285 |  |  | отдельно стоящее |
| МОУ СОШ №6 | ул. Синельникова,2 | 0,292 |  |  | отдельно стоящее |
| ГОУ «Специал. коррекцион.школа-интернат» | ул. Чапаева, 3 | 0,379 |  |  | встроенное помещение |
| Котовский комитет ветеранов ВО и инвалидов | ул. Мира,161 | 0,0012 |  |  | встроенное помещение |
| Администр. Котовского муниц.р-на (отдел субсидий) | ул. Мира,155 | 0,0008 |  |  | отдельно стоящее |
| ГКУ "ЦСЗН по Котовскому району" | ул. Школьная,1 | 0,0495 |  |  | отдельно стоящее |
| Контрольно-счетная палата Котовск.муниц.р-на | ул. Мира,122 | 0,0014 |  |  | отдельно стоящее |
| МАУ "ФОК" ул.Мира,120 | ул. Мира,118 А | 0,023 |  |  | отдельно стоящее |
| Финансовый отдел Администрации Котов.муниц.р-на | ул. Мира,122 | 0,0171 |  |  | встроенное помещение |
| Администр. Котовского муниц.р-на | ул. Разина,8,ул. Коммунистическ.88 | 0,0024 |  |  | встроенное помещение |
|  |  | 3,4729 |  |  |  |
| ВСЕГО по центральной котельной |  | 17,412 |  |  |  |
| Котельная №1,2 |  |  |  |  |  |
| прочие потребители, в т.ч. |  |  |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Коломоец Ю.Н. | ул. Чапаева, 2В | 0,0142 |  |  | отдельно стоящее |
| ООО "Регион" | ул. Чапаева, 2Г | 0,0102 |  |  |  |
|  |  | 0,0244 |  |  |  |
| бюджетные потребители, в т.ч. |  |  |  |  | отдельно стоящее |
| ГБУЗ «ЦРБ Котовского муницип.р-на»в т.ч. | ул. Заречная,1 | 0,4958 |  | 0,1249 | отдельно стоящее |
| ГССУ СОГ ПВ и И "Котовский ПНИ" | ул. Тополиная,1 | 0,5463 |  | 0,0925 | отдельно стоящее |
| ГУЗ ОМЦ "Резерв" | ул. Медицинская,1а | 0,145 |  | 0 | отдельно стоящее |
| МУЗ «ЦРБ фтизиатрическое отделение» | ул. Заречная,1 | 0,061 |  | 0,0003 | отдельно стоящее |
| ГУЗ «Волгоградское област.бюро медэкспертиз» | ул. Заречная,1 | 0,0097 |  | 0 | отдельно стоящее |
|  |  | 1,2578 |  |  | отдельно стоящее |
| ГВС |  |  |  | 0,2177 |  |
| Всего по котельной №1,2 |  | 1,2822 |  | 0,2177 |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |
| прочие потребители, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Иванов В.И. | ул. Мира,187 | 0,0054 |  |  | встроенное помещение |
| Товрогов А.Н. | ул. Мира,183,185 | 0,0066 |  |  | встроенное помещение |
| Коваленко Т.Л. | ул. Мира,187 | 0,0007 |  |  | встроенное помещение |
| Якунина Г.А. | ул. Мира,185 | 0,0011 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Лагутина В.Н. | ул. Мира,185 | 0,0018 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Гончарова Н.В. | ул. Мира,185 | 0,0007 |  |  | встроенное помещение |
| Ягель А.С. | ул. Мира,185 | 0,0015 |  |  | встроенное помещение |
| Петрова Л.Н. | ул. Мира,185 | 0,0034 |  |  | встроенное помещение |
| ООО "Поли плюс" | ул. Мира,187 | 0,0017 |  |  | встроенное помещение |
| Жидков С.В. | ул. Губкина,2 | 0,0016 |  |  | встроенное помещение |
| Лагутин А.А. | ул. Мира,185 | 0,0017 |  |  | встроенное помещение |
| Музалевская Д.С. | ул. Мира,183 | 0,0087 |  |  | встроенное помещение |
| Иванова Е.В. | ул. Мира,187 | 0,006 |  |  | встроенное помещение |
|  |  | 0,0409 |  |  |  |
| Жилые дома население |  | 3,725 |  |  |  |
| бюджетные потребители, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| МОУ СОШ №2 | ул. Губкина,8 | 0,332 |  |  | отдельно стоящее |
| МДОУ -д/сад №10 | ул. 60лет ВЛКСМ,7 | 0,101 |  |  | отдельно стоящее |
| итого |  | 0,433 |  |  |  |
| всего по котельной №3 |  | 4,199 |  |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |
| прочие потребители, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| ПГЭ ООО "Волгограднефтегеофизика» | ул. Чернышевского,1 | 0,2127 |  |  |  |
| ИП Серегин Б.Г. | ул. Победы,36 | 0,0029 |  |  | отдельно стоящее |
| Харланов И.Н. | рядом с ул.Мира,193 и Победы,36 | 0,0061 |  |  | встроенное помещение |
| ИП Товрогов А.Н. | ул. Мира,193 | 0,010 |  |  | отдельно стоящее |
| Ершова И.К. | ул. Победы,27 а | 0,0079 |  |  | встроенное помещение |
| ООО "Волга-связь-ТВ" | ул. 60лет ВЛКСМ,8 | 0,0013 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Карасик Г.М. | ул. Победы | 0,01 |  |  | встроенное помещение |
| Иванова Д.Т (бытов.вагончик,техн.боксы) | ул. Победы | 0,0014 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Пономарева Т. В. | ул. Победы,32А | 0,0052 |  |  | отдельно стоящее |
| Свечникова И.В. | ул. Победы,36 | 0,0007 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Максяшева Н.И. | ул. Победы,36 | 0,001 |  |  | встроенное помещение |
| Давид В.А. | ул. Победы,31 | 0,0563 |  |  | встроенное помещение |
| Давид В.А. | ул. Победы,31 | 0,0115 |  |  | отдельно стоящее |
| ООО "Грань" | ул. Победы,36 | 0,0007 |  |  | отдельно стоящее |
| ООО "Тамерлан" | ул. Победы | 0,119 |  |  | встроенное помещение |
| ОАО "Волгоградэнергосбыт" | ул. Мира,193 | 0,0019 |  |  | отдельно стоящее |
| ИП Иванова М.В. | ул. Победы | 0,0072 |  |  | встроенное помещение |
| Зелепукина И.С. | ул.Победы | 0,0014 |  |  | отдельно стоящее |
|  |  | 0,4572 |  |  | отдельно стоящее |
| жилые дома население отопление |  | 8,4013 |  | 0,45 |  |
| -»- ГВС |  |  |  | 0,45 |  |
| бюджетные потребители, в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Администр. муницип. района г.Котово(архив) | ул. Мира,197 | 0,0066 |  |  |  |
| Межмуницип. отдел МВД России | Ул.Мира,193 | 0,002 |  |  | встроенное помещение |
| МУК «Межпоселенческая централизован. Библиотека» | ул. 60лет ВЛКСМ,4 | 0,0022 |  |  | встроенное помещение |
| ГУ «МФЦ» | ул. Победы,25 | 0,06 |  |  |  |
|  |  | 0,1173 |  |  |  |
| Всего по котельной №6 |  | 8,9758 |  | 0,45 |  |
| Автономная котельная по ул. Некрицухина (ТКУ-200) |  |  |  |  |  |
| жилые дома |  | 0,202 |  |  |  |
| Автономная котельная ул. Строительная, 14 |  |  |  |  |  |
| жилой дом |  | 0,1 |  |  |  |
| Автономная котельная ул.Тополиная,16,18 |  |  |  |  |  |
| жилые дома |  | 0,14 |  |  |  |
| Итого |  | 32,2645 |  | 0,6677 |  |

Рис. 1.1.1. Потребители тепловой энергии.

Рисунок 1.1.2. Баланс присоединенной нагрузки по типам абонентов.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

В зоне действия централизованной системы отопления городского поселения города Котово, на расчетный период данной схемы теплоснабжения, ожидаются приросты площади строительных фондов. В зоне действия централизованной системы отопления городского поселения города Котово на расчетный период данной схемы теплоснабжения ожидаются приросты объемов потребления тепловой энергии только при увеличении площадей строительных фондов.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии (с учетом потерь в тепловых сетях) котельных города Котово приведены в таблице 1.2.1.- 1.2.2.

Балансы тепловой энергии (мощности) существующей тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельных города Котово.

Таблица 1.2.1.

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность (отопление и ГВС), Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | Дефицит тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 19,0 | 19,0 | 0,85 | - |
| Котельная № 1,2 | 5,58 | 5,58 | 3,77 | - |
| Котельная №3 | 5,16 | 5,16 | 1,98 | - |
| Котельная №6 | 17,2 | 10,2 | 0,21 | - |
| ТКУ-200 | 0,172 | 0,172 |  | -0,03 |
| Ул. Строительная, 14 | 0,14 | 0,14 | 0,04 | - |
| Ул. Тополиная, 16,18 | 0,21 | 0,21 |  | - |
| Итого | 47,46 | 40,46 | 6,85 | - |

Балансы тепловой энергии (мощности) перспективной (2028 г.) тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельных города Котово.

Таблица 1.2.2.

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность (отопление и ГВС), Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | Дефицит тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 19,0 | 19,0 | 0,85 | - |
| Котельная № 1,2 | 5,58 | 5,58 | 3,77 | - |
| Котельная №3 | 5,16 | 5,16 | 1,98 | - |
| Котельная №6 | 17,2 | 10,2 | 0,21 | - |
| ТКУ-200 | 0,172 | 0,172 |  | -0,03 |
| Ул. Строительная, 14 | 0,14 | 0,14 | 0,04 | - |
| Ул. Тополиная, 16,18 | 0,21 | 0,21 |  | - |
| Итого | 47,46 | 40,46 | 6,85 | - |

Рис. 1.2.1. Полезный отпуск тепловой энергии.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Из анализа исходной информации, проектов строительства новых и/или реконструкции существующих промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах, на территории городского поселения города Котово не выявлено. Согласно материалам Генерального плана обеспечение технологических процессов тепловой энергией в перспективе будет осуществляться от собственных источников теплоснабжения.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения по городскому поселению города Котово.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки не представлены, ввиду отсутствия значения площади действия источников тепловой энергии городского поселения города Котово.

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

На территории городского поселения города Котово осуществляет свою деятельность теплоснабжающая организация ООО «Электросбыт».

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия, а также основные тепловые трассы от централизованных источников к потребителям приведены на рисунках 2.1.1. -2.1.7.

На территории города Котово действует 7 источников тепловой энергии:

- центральная котельная – ул. Мира, 159А;

- котельная №1,2 – ул. Медицинская-городок ЦРБ;

- котельная №3 – ул. Мира, 185А;

- котельная №6 – ул. Победы, 34;

- ТКУ-200 – ул. Некрицухина;

- Ул.Строительная, 14 – ул. Строительная;

- Ул. Тополиная, 16,18 – ул. Тополиная.

Рисунок 2.1.1 - Зона действия центральной котельной.

Рисунок 2.1.2 - Зона действия котельной №1,2.

Рисунок 2.1.3 - Зона действия котельной №3.

Рисунок 2.1.4 - Зона действия котельной №6.

Рисунок 2.1.5 - Зона действия котельной ТКУ-200.

Рисунок 2.1.6 - Зона действия котельной ул.Строительная, 14.

Рисунок 2.1.7 - Зона действия котельной ул. Тополиная 16,18

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями нормативных документов, переустройство инженерных систем потребителей (систем теплоснабжения) осуществляется только после согласования единой теплоснабжающей организацией на основании разработанной проектной документации с обследованиями, расчетами на реконструкцию и переустройство инженерных систем.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии получения технических условий от газоснабжающей организации).

Теплоснабжение проектируемых объектов осуществляется от автономных источников размещаемых внутри зданий и отдельно стоящих источников теплоснабжения (блочно - модульные котельные). Строительство блочных - модульных котельных и автономных источником теплоснабжения предлагается в один этап в соответствии с планами строительства проектируемых зданий.

Административные и общественные здания, расположенные в проектируемой общественно-деловой зоне, а так же производственные здания, размещаемые в производственной зоне, предполагается обеспечивать  блочно-модульными котельными на газовом топливе.

Проектируемая индивидуальная жилая застройка обеспечивается от индивидуальных источников тепла.

Расход тепла определен по максимальному часовому расходу тепла на отопление, вентиляцию и максимальному часовому расходу тепла на горячее водоснабжение согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Тепловые показатели проектируемого объекта определены по укрупненным измерителям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Горячее водоснабжение осуществляется от газовых колонок.  Основная часть жилого фонда индивидуальной застройки городского поселения города Котово  отапливается самостоятельно,  от газовых нагревателей типа АГВ. Общественные здания городского поселения города Котово отапливаются газовыми котельными.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Установленная и располагаемая мощность источников

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность (отопление и ГВС), Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери т/энергии на т/сетях, % | Нормативные потери т/энергии на т/сетях, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 19,0 | 19,0 | 18,64 | 14,9 | 12,78 |
| Котельная № 1,2 | 5,58 | 5,58 | 5,43 |  |  |
| Котельная №3 | 5,16 | 5,16 | 5,07 |  |  |
| Котельная №6 | 17,2 | 10,2 | 10,09 |  |  |
| ТКУ-200 | 0,172 | 0,172 | 0,17 |  |  |
| Ул. Строительная, 14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |  |
| Ул. Тополиная, 16,18 | 0,21 | 0,21 | 0,2 |  |  |
| Итого | 47,46 | 40,46 | 39,74 |  |  |

Выработка тепловой энергии за 2024 год

| Наименование котельной | Единица измерения | Выработка | Собственные нужды | Полезный отпуск | Фактические потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  | 36722,14 | 347,45 | 32508,12 | 3866,57 |
| Котельная № 1,2 |  | 4254,23 | 85,10 | 3409,17 | 759,96 |
| Котельная №3 |  | 7479,08 | 109,57 | 5664,89 | 1704,62 |
| Котельная №6 |  | 24190,71 | 361,53 | 19643,84 | 4185,34 |
| ТКУ-200 | Гкал | 452,09 | 2,18 | 314,26 | 135,65 |
| Ул. Строительная, 14 |  | 343,68 | 1,41 | 136,70 | 205,57 |
| Ул. Тополиная, 16,18 |  | 417,64 | 1,78 | 404,64 | 11,22 |
| Всего |  | 73859,57 | 909,02 | 62081,63 | 10868,92 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на 2025-2028 гг.

| Наименование котельной | Единица измерения | Выработка | Собственные нужды | Полезный отпуск | Фактические потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  | 36722,14 | 347,45 | 32508,12 | 3866,57 |
| Котельная № 1,2 |  | 4254,23 | 85,10 | 3409,17 | 759,96 |
| Котельная №3 |  | 7479,08 | 109,57 | 5664,89 | 1704,62 |
| Котельная №6 |  | 24190,71 | 361,53 | 19643,84 | 4185,34 |
| ТКУ-200 | Гкал | 452,09 | 2,18 | 314,26 | 135,65 |
| Ул. Строительная, 14 |  | 343,68 | 1,41 | 136,70 | 205,57 |
| Ул. Тополиная, 16,18 |  | 417,64 | 1,78 | 404,64 | 11,22 |
| Всего |  | 73859,57 | 909,02 | 62081,63 | 10868,92 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане городского поселения города Котово не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения городского поселения.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Существующее максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии на котельных ООО «Электросбыт» городского поселения города Котово.

Таблица 2.5.1.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

На 4 котельных городского поселения города Котово работает ХВП (химводоподготовка).

Используется 2 типа водоподготовки:

- Фильтрация с помощью Na-катионирования – на котловом контуре;

- Системы водоподготовки «Комплексон» - на сетевом контуре.

С помощью систем водоподготовки «Комплексон» возможно осуществлять:
– противокоррозионную обработку воды ингибиторами коррозии;
– противонакипную обработку воды ингибиторами солеотложений;
– химическую очистку воды от кислорода реагентами, поглощающими кислород;
– введение красителей (флуоресцеинов) в воду тепловых сетей и котельных;
– предпусковые химические очистки оборудования отмывочными реагентами;
– химические очистки оборудования «на ходу» специальными композициями.

Натрий-катионитные фильтры предназначены для получения умягченной воды, используются в схемах водоподготовительных установок электростанций, промышленных и отопительных котельных, различных технологических процессов.

Фильтры натрий-катионитные представляют собой вертикальный сосуд из цилиндрической обечайки с приваренными к ней эллиптическими днищами, в который частично загружается катионитом или сульфоуглем.

Фильтр состоит из следующих основных элементов:

- Корпус с эллиптическими днищами

- Верхнего распределительного устройства

- Нижнего распределительного устройства

Работа натрий-катионитного фильтра заключается в периодическом осуществлении четырех операций:

а) умягчение;

б) взрыхление;

в) регенерация;

г) отмывка.

В связи с повышенной жесткостью воды и исходящим из этого быстрым загрязнением пластинчатых теплообменных аппаратов (ПТО), планируется установка на каждую котельную двухступенчатой ХВО для сетевого контура, включающей в себя как Na-катионирование, так и обработку комплексонами. Данное решение поможет увеличить межсервистный интервал работы ПТО и улучшить качество сетевого теплоносителя.

Производительность водоподготовительных установок указана в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

| Наименование котельной | Объем системы теплоснабжения, тыс. м3 | Нормативное потребление теплоносителя, м3/ч | Фактическое потребление теплоносителя, м3/ч | Тип водоподготовительной установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 1113,3 | 6,055 | 17,349 | установка непрерывного умягчения методом натрий-катионирования |
| Котельная № 1,2 | 79,5 | 0,426 | 1,647 | установка непрерывного умягчения методом натрий-катионирования |
| Котельная №3 | 175,8 | 1,064 | 2,365 | установка непрерывного умягчения методом натрий-катионирования |
| Котельная №6 | 482,0 | 1,729 | 10,509 | установка непрерывного умягчения методом натрий-катионирования |
| ТКУ-200 | 15,0 | 0,111 | 0,002 | Отсутствует |
| Ул. Строительная, 14 | 8,3 | 0,029 | 0,001 | Отсутствует |
| Ул.Тополиная, 16,18 | 5,8 | 0,018 | 0,018 | Отсутствует |

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

На расчетный срок «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово», зоны действия системы теплоснабжения и источников тепловой энергии города Котово, останутся неизменными. Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах может превышать нормативную подпитку в десятки раз. Балансы представлены в таблице 3.1.1.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОТОВО.

Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам. Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения.

Генеральным планом городского поселения города Котово предлагается сохранение отопления многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения от действующих котельных. Для индивидуальных жилых домов предусматривается автономное теплоснабжение. Для проектируемых тепловых сетей принята подземная прокладка в лотковых каналах с устройством камер для обслуживания арматуры. Возможным сценарием развития теплоснабжения города Котово является ремонт теплотрассы и техническое перевооружение существующих котельных с учетом внедрения когенерации, как высокоэффективной системы производства энергии.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения города Котово.

Конкурентно-способным вариантам предъявляются следующие требования:

- все варианты, выбираемые для сравнения должны отвечать обязательным       требованиям и кроме того обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов,

- для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

Первый вариант перспективного развития систем теплоснабжения: ремонт теплотрасс городского поселения города Котово.

Второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения: замена тепловых сетей, модернизация котельных с одновременным строительством Мини-ТЭЦ (комплекса когенерационных установок), позволяющих использовать вырабатываемую тепловую энергию для теплоснабжения, что позволит разгрузить котельные, сократить расходы на производство тепловой энергии, не допустить рост тарифа, сократить вред, наносимый окружающей среде.

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 октября 2021 г. № 3052-р), Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 09 июня 2020 г. № 1523-р), Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 321) прямо указывают на то, что все экономические вопросы (производство и потребление) не должны решаться в ущерб окружающей среде. В обозначенных актах указывается на приоритет когенерации (одной из наиболее эффективных технологий энергообеспечения), необходимость ее применения вместо устаревших котельных. В связи с этим, а также на основании анализа состояния комплекса (котельные, тепловые сети), ценовых (тарифных) последствий, второй вариант развития теплоснабжения является приоритетным.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.

Теплоснабжение проектируемых объектов городского поселения города Котово, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, планируется осуществлять от автономных источников, размещаемых внутри зданий и отдельно стоящих источников теплоснабжения (блочно - модульные котельные).

Расчеты ценовых (тарифных) последствий не предусмотрены ввиду отсутствия строительства новых источников тепловой энергии.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В соответствии  с Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», с целью экономии ТЭР, рекомендуется выполнить техническую модернизацию существующих котельных, направленную на внедрение современных энергосберегающих технологий, в том числе когенерации; - повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счёт децентрализации (автономные источники тепла - АИТ с комплектом автоматики для территорий индивидуального строительства, локальные котельные модульной сборки - БМК полной заводской готовности для производств и общественной застройки); применение для реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения % аварийности подземных тепловых сетей.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

До конца расчетного периода «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово» запланировано строительство и ввод в эксплуатацию Мини-ТЭЦ (комплекса когенерационных установок), позволяющих использовать вырабатываемую тепловую энергию для теплоснабжения, что будет способствовать разгрузке котельных, сокращению расходов на производство тепловой энергии, предотвращению роста тарифа, сокращению вреда, наносимого окружающей среде. Оптимальная установленная мощность Мини-ТЭЦ - 20 МВт; коэффициент использования – 0,6.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

На  период актуализации «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово»  источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также котельные, работающие совместно на единую тепловую сеть, в городском поселении городе Котово, отсутствуют.

До конца расчетного периода «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово»  планируется строительство и введение таких источников  в эксплуатацию. Соответствующие графики получат отражение в схеме.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, на территории городского поселения города Котово, не требуется.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На расчетный период на территории городского поселения города Котово целесообразным является реализация мер по строительству Мини-ТЭЦ как источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Вырабатываемая Мини-ТЭЦ тепловая энергия при ее поступлении в систему теплоснабжения позволит разгрузить котельные, сократить расходы на производство тепловой энергии, не допустить рост тарифа, сократить вред, наносимый окружающей среде.

Собственные нужды (электрическое потребление) котельных будет компенсироваться э/энергией, также вырабатываемой Мини-ТЭЦ.

Единовременные затраты на реализацию проекта по внедрению когенерации в процесс теплоснабжения города Котово будут финансироваться за счет инвестиционных средств, возможно привлечение государственных вложений и  частных вложений.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории городского поселения города Котово, отсутствуют. Существующие котельные не расположены в их зонах.

5.8.   Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В состав котельных городского поселения города Котово входит комплект оборудования для автоматического поддержания температуры прямой сетевой воды.

График изменения температур теплоносителя (рисунок 5.8.1.) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Котовского муниципального района РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 95–70 °С.

Рисунок 5.8.1.– График изменения температур теплоносителя 95–70 °С.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, на территории городского поселения города Котово, не увеличится на расчетный период «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово» до 2028 года.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых, и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, на территории городского поселения город Котово, до конца расчетного периода «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово» не ожидается.

В городском поселении город Котово газоснабжение централизованных источников осуществляется ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Проблемой является отсутствие газоснабжения централизованных источников тепловой энергии товарным газом местного производителя.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», схема теплоснабжения должна содержать информацию о потребляемых видах топлива, включая местные.

К местным видам топлива относятся топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торфа и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

В настоящее время прорабатываются следующие варианты использования местных видов топлива, имеющих происхождение на территории Котовского района:

- использование в виде топлива щепы из валежника, собранного в лесах Котовского района;

- использование при выработке тепловой энергии природного газа, нефтяного (попутного) и отбензиненного сухого газа, добытого на территории Котовского района;

Реконструкция источников выработки тепловой энергии, путем подведения газа, являющегося местным видом топлива, ввиду получения на территории Котовского района, запланировано на период 2025-2028 годы.

Эффект, связанный с реализацией мероприятий по использованию местных видов топлива, раскрывается в разделе 9.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Необходимость перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности, в зоны с избытком тепловой мощности, на  период актуализации «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово»,   отсутствует.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения города Котово не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников на территории городского поселения города Котово, не планируется.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения остальных котельных, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, на территории городского поселения города Котово, не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения городского поселения города Котово, требуется реконструкция существующих тепловых сетей.

Большая часть тепловых сетей городского поселения города Котово были введены в эксплуатацию в 1961 году, в связи с чем, они находятся в ветхом состоянии, исчерпали эксплуатационный ресурс и подлежат замене. Ниже представлены предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

1.1. Замена тепловых сетей от центральной котельной по адресу г. Котово, ул. Мира, 159а.

От котельной проложены трубопроводы тепловых сетей диаметром от 76 мм до 426 мм., имеющие большой износ, отсутствие изоляции, что способствует значительным потерям тепловой энергии и теплоносителя.  В рамках работ по замене трубопроводов планируется применять трубы в ППУ изоляции, что позволит сократить потери теплоносителя и тепловой энергии, а также повысить качество и надежность теплоснабжения.

Первоочередными являются участки:

- Участок тепловой сети от д.4 по ул. Чапаева до д.1 по ул. Школьная (от ТК-44 до ТК-71) протяженностью 280м Д273 – 4,312 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от ТК-71 до ТК-128) протяженностью 880м Д273

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от ТК-71 до первого компенсатора) протяженностью 220м Д273 – 3,043 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от первого компенсатора до второго компенсатора по ул. П. Лаврова) протяженностью 253м Д273 – 3,318 млн. руб.

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от второго компенсатора до ТК-106) протяженностью 190м Д273 – 2,536 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от ТК-106 до ТК 105) протяженностью 40м Д273 – 0,653 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от ТК 105 до первого компенсатора) протяженностью 50м Д273 – 0,953 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от первого до второго компенсатора между ТК105-ТК107) протяженностью 78м Д273 – 1,214 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от второго компенсатора до ТК107) протяженностью 113м Д273 – 1,603 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от ТК107 до первого компенсатора) протяженностью 113м Д273 – 1,613 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от первого компенсатора до ТК118) протяженностью 117м Д273 – 1,751 млн. руб.;

- Участок тепловой сети д.10 по ул. Лаврова (от ТК-118 до ТК-127) протяженностью 80м Д219, 136,2м Д157 – 2,380 млн. руб.

- Участок тепловой сети от д. 151 по ул. Мира до д. №1 по ул. Чапаева (от ТК-8 до ТК-37) протяженностью 764м Д426 – 17,992.

- Кроме того, будут заменены и требуют ремонта следующие участки:

| Наименование участка | Ду, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, м |  | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 24/1-ул. Разина,13 | 50 | 8,08 |  | 0,082 |
| ТК 122А-ул. Победы | 50 | 66,6 |  | 0,510 |
| ТК 133-ул. Мира,177 | 50 | 24,24 |  | 0,204 |
| ввод ул. Чапаева,2 | 70 | 48,5 |  | 0,369 |
| ввод ул. Чапаева,4 | 70 | 12,2 |  | 0,105 |
| ввод ул. Чапаева,6 | 70 | 12,2 |  | 0,105 |
| ввод ул. Чапаева,8 | 70 | 12,2 |  | 0,105 |
| ввод ул. Школьная,4 | 70 | 24,2 |  | 0,218 |
| ТК 13-ул. Мира,147 | 70 | 26,3 |  | 0,225 |
| ТК 16-ул. Мира 155 | 70 | 182 |  | 0,179 |
| ТК 17-ТК 18 | 70 | 64,7 |  | 0,569 |
| ТК 18--Школа искусств | 70 | 54,6 |  | 0,438 |
| ТК 36-ул.Мира,163 | 70 | 14,2 |  | 0,136 |
| ТК 42-м-н Ларьки | 70 | 224,3 |  | 1,706 |
| ТК 53-ул. Мира,167 | 70 | 12,2 |  | 0,105 |
| ТК 56-кафе Ретро | 70 | 32,3 |  | 0,262 |
| ТК 58-ул. Победы,2 | 70 | 58,6 |  | 0,457 |
| ТК 59-ул. Победы,4 | 70 | 16,2 |  | 0,162 |
| ТК 60-ул. Победы,6 | 70 | 16,2 |  | 0,162 |
| ТК 61-ул. Победы,8 | 70 | 20,2 |  | 0,204 |
| ТК 73-ул. Школьная 6-ул. Лаврова 3 | 70 | 91 |  | 0,813 |
| ТК 73-ул. Школьная | 70 | 22,2 |  | 0,220 |
| ТК 74-ул. Победы,10 | 70 | 16,2 |  | 0,162 |
| ТК 76-ул. Победы,14 | 70 | 42,5 |  | 0,393 |
| ТК 77-ул. Лаврова,5 | 70 | 56,6 |  | 0,506 |
| ул. Школьная,8-ул. Победы,12 | 70 | 32,3 |  | 0,262 |
| ввод ул. Лаврова,2 | 80 | 20,2 |  | 0,164 |
| ввод ул. Лаврова,4 | 80 | 20,2 |  | 0,164 |
| ТК 10-ул. Мира,151 | 80 | 24,3 |  | 0,226 |
| ТК 42-1-ТК 41 | 80 | 810 |  | 6,489 |
| ТК 42-1-ул. Мира,114 | 80 | 242,4 |  | 1,941 |
| ТК 65-ДС№4 | 80 | 54,6 |  | 0,469 |
| ТК 66-ул. Мира,171 | 80 | 44 |  | 0,377 |
| ТК 67-ул. Мира,173 | 80 | 40,4 |  | 0,341 |
| ТК 69-ул. Лаврова,6 | 80 | 16,2 |  | 0,152 |
| К 78-ул. Лаврова,7 | 80 | 76,8 |  | 0,640 |
| ТК 80А-ул. Лаврова,15 | 80 | 20,2 |  | 0,189 |
| ТК 86-ул. Победы,3 | 80 | 16,2 |  | 0,152 |
| ТК 97-ул. Нефтянников,11 | 80 | 145,5 |  | 1,189 |
| ТК 98-ул. Свердлова,4 | 80 | 34,4 |  | 0,294 |
| ТК 116-ул. Лаврова,10 | 80 | 30,3 |  | 0,273 |
| ввода ул. Разина,10; ул. Разина,8 | 100 | 24 |  | 0,219 |
| ТК 8-Школа №6 | 100 | 60 |  | 0,562 |
| ТК 12- ул. Мира,149 | 100 | 60 |  | 0,560 |
| ТК 15- ул. Мира 157 | 100 | 12 |  | 0,138 |
| ТК 19-Д-С №3 | 100 | 88 |  | 0,786 |
| ТК 21-ул. Разина,12 | 100 | 108 |  | 0,951 |
| ТК 22-ул. Коммунистическая,74 | 100 | 22 |  | 0,251 |
| ТК 24- ул. Коммунистическая,58 | 100 | 592 |  | 5,105 |
| ТК 24-ул. Разина,14 | 100 | 88 |  | 0,785 |
| ТК 25-ул. Синельникова,4 | 100 | 16 |  | 0,193 |
| ТК 26- ул.Коммунистическая,80 | 100 | 114 |  | 1,087 |
| ТК 26-ул. Синельникова,6 | 100 | 24 |  | 0,271 |
| ТК 44-1-48 | 100 | 112 |  | 0,984 |
| ТК 45- к ул. Чапаева | 100 | 78 |  | 0,701 |
| ТК 45- к ул. Школьная | 100 | 174 |  | 1,537 |
| ТК 46-ул. Школьная,1 | 100 | 320 |  | 2,818 |
| ТК 47-ТК 48 | 100 | 130 |  | 1,185 |
| ТК 47-ул. Мира 165 | 100 | 30 |  | 0,318 |
| ТК 56- ул. Мира,169 | 100 | 28 |  | 0,290 |
| ТК 64-ТК 69 | 100 | 304 |  | 2,736 |
| ТК 68--ул. Мира,175 | 100 | 52 |  | 0,480 |
| ТК 68-ул. Нефтянников,1 | 100 | 60 |  | 0,723 |
| ТК 68-ул. Нефтянников,3 | 100 | 142 |  | 1,318 |
| ТК 71-ТК 62 | 100 | 60 |  | 0,570 |
| ТК 78-СК | 100 | 36 |  | 0,366 |
| ТК 78-ул. Победы,16 | 100 | 86 |  | 0,784 |
| ТК 82-ул. Нефтянников,7 | 100 | 412 |  | 3,697 |
| ТК 84- Поликлиника | 100 | 52 |  | 0,485 |
| ТК 85-ул. Чапаева,14 | 100 | 8 |  | 0,161 |
| ТК 88-ул. Чапаева,5 | 100 | 14 |  | 0,199 |
| ТК 89-ТК 91 | 100 | 104 |  | 0,930 |
| ТК 89-ул. Коммунистическая,86 | 100 | 60 |  | 0,570 |
| ТК 92-Д-С№9 | 100 | 30 |  | 0,318 |
| ТК 94-ул. Коммунистическая,88 | 100 | 80 |  | 0,734 |
| ТК 96-ул. Свердлова2 | 100 | 42 |  | 0,428 |
| ТК 98-ул. Нефтянников,11 | 100 | 54 |  | 0,521 |
| ТК 101-ул. Победы,9 | 100 | 24 |  | 0,276 |
| ТК 102-ул. Победы,11 | 100 | 18 |  | 0,219 |
| ТК 104-ул Лаврова,9 | 100 | 54 |  | 0,511 |
| ТК 104-ул. Лаврова,11 | 100 | 80 |  | 0,722 |
| ТК 104-ул. Победы,20 | 100 | 86 |  | 0,765 |
| ТК 105-ТК 104 | 100 | 76 |  | 0,699 |
| ТК 108-ТК 109 | 100 | 78 |  | 0,706 |
| ТК 108-ул. Лаврова,8-ул. Нефтянников,4 | 100 | 122 |  | 1,070 |
| ТК 109-Д-С№9 | 100 | 50 |  | 0,473 |
| ТК 110-Д-С№5 | 100 | 86 |  | 0,765 |
| ТК 112-ТК 114 | 100 | 166 |  | 1,475 |
| ТК 112-ул. Нефтянников,2 | 100 | 3 |  | 0,100 |
| ТК 115-ул. Губкина,1 | 100 | 34 |  | 0,332 |
| ТК 115-ул. Мира,181 | 100 | 136 |  | 1,172 |
| ТК 120-ул. Лаврова,17 | 100 | 18 |  | 0,219 |
| ТК 122А-ул. Победы,21 | 100 | 202 |  | 1,701 |
| ул. Коммунистическая,72- ТК 23-ул. Коммунистическая,78 | 100 | 316 |  | 2,693 |
| ул. Лаврова,15-ТК 110 | 100 | 64 |  | 0,581 |
| ул. Победы,20-ул.. Победы 18 | 100 | 78 |  | 0,718 |
| ул. Победы 22-ул. Победы 24 | 100 | 134 |  | 1,162 |
| ул. Мира, 159-ТК 16 | 100 | 212 |  | 1,788 |
| ЦК-ТК 36 | 100 | 64 |  | 0,580 |
| ЦК-ул. Мира, 161 | 100 | 124 |  | 1,062 |
| ТК 119-121-Лаврова,15 | 125 | 96 |  | 0,912 |
| ТК 11-ул. Разина,10 | 125 | 194 |  | 1,805 |
| ТК 12-ул. Разина,6 | 125 | 182 |  | 1,691 |
| ТК 107-ТК 108 | 125 | 80 |  | 0,822 |
| ТК 8-ТК 42-1 | 150 | 318 |  | 3,207 |
| ТК 9-ТК 11 | 150 | 150 |  | 1,986 |
| ТК 11-ТК 13 | 150 | 242 |  | 2,549 |
| ТК 14-ТК 7 | 150 | 124 |  | 1,200 |
| ТК 20-ТК 23 | 150 | 180 |  | 1,802 |
| ТК 20-ТК 24 | 150 | 152 |  | 1,523 |
| ТК 20-ул. Коммунистическая,76 | 150 | 12 |  | 0,206 |
| ТК 42-ТК 26 | 150 | 340 |  | 3,324 |
| ТК 42-ТК 29 | 150 | 148 |  | 1,488 |
| ТК 44-ТК 47 | 150 | 218 |  | 2,356 |
| ТК 44-ТК 72 | 150 | 546 |  | 5,495 |
| ТК 72-ТК 74 | 150 | 80 |  | 0,844 |
| ТК 72-ТК 78 | 150 | 362 |  | 4,019 |
| ТК 87-ТК 89 | 150 | 112 |  | 1,147 |
| ТК 96-ТК 98 | 150 | 202 |  | 1,999 |
| ТК 111-ДК | 150 | 402 |  | 3,983 |
| ТК 111-ТК 112 | 150 | 66 |  | 0,723 |
| ТК 118-ТК 115 | 150 | 264 |  | 2,831 |
| ТК 119-ТК 121 | 150 | 118 |  | 2,596 |
| ТК-1 до ТК-42 | 200 | 258 |  | 3,153 |
| ТК-66 до ТК-68 | 200 | 212 |  | 2,652 |
| ТК-71 до ТК-66 | 200 | 264 |  | 3,518 |
| ТК-82 до ТК-96 | 200 | 336 |  | 4,215 |
| ТК-106 до ТК-111 | 200 | 336 |  | 3,408 |
| ТК-118 до ТК-119 | 200 | 76 |  | 1,146 |
| ТК-37 до ТК-71 | 250 | 486 |  | 7,689 |
| ТК-42 до ТК-82 | 250 | 946 |  | 13,982 |
| ТК-8 до ТК37 | 400 |  | 764 | 17,992 |
| Итого: |  |  |  | 181,527 |

1.2. Замена тепловых сетей от котельной № 1,2 по адресу г. Котово, ул. Медицинская.

От котельной проложены трубопроводы тепловых сетей диаметром от 57 мм до 219 мм., имеющие большой износ, отсутствие изоляции, что способствует значительным потерям тепловой энергии и теплоносителя.  В рамках работ по замене трубопроводов планируется применять трубы в ППУ изоляции, что позволит сократить потери теплоносителя и тепловой энергии, а также повысить качество и надежность теплоснабжения.

| Наименование участка | Ду, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, м | Стоимость, млн. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок тепловой сети Котельная №1,2 - ТК-1 | 150 | 0,0264 | 0,344 |
| Участок тепловой сети Котельная №1,2 - ТК-1 | 100 | 0,0264 |  |
| Участок тепловой сети Котельная №1,2-МОРГ | 80 | 0,036 | 0,379 |
| Участок тепловой сети ТК 1-ТК 219 | 80 | 0,09 | 0,316 |
| Участок тепловой сети ТК 1-ТК 225 | 200 | 0,666 | 7,916 |
| Участок тепловой сети ТК 1-ТК 225 | 125 | 0,666 |  |
| Участок тепловой сети ТК 219-ГАРАЖИ | 80 | 0,126 | 0,426 |
| Участок тепловой сети ТК 221-ЦРБ | 150 | 0,086 | 0,746 |
| Участок тепловой сети ТК 221-ЦРБ | 50 | 0,086 |  |
| Участок тепловой сети ТК 222-ТУБДИСПАНСЕР | 100 | 0,226 | 1,357 |
| Участок тепловой сети ТК 222-ТУБДИСПАНСЕР | 50 | 0,226 |  |
| Участок тепловой сети ТК 223-ИНФЕКЦИЯ | 100 | 0,0046 | 0,096 |
| Участок тепловой сети ТК 223-ИНФЕКЦИЯ | 50 | 0,0046 |  |
| Участок тепловой сети ТК 224-ПНИ | 100 | 0,338 | 2,034 |
| Участок тепловой сети ТК 224-ПНИ | 50 | 0,338 |  |
| Итого: |  |  | 13,61 |

1.3. Замена тепловых сетей от котельной № 3 по адресу г. Котово, ул. Мира, 185а.

От котельной проложены трубопроводы тепловых сетей диаметром от 89 мм до 325 мм., имеющие большой износ, отсутствие изоляции, что способствует значительным потерям тепловой энергии и теплоносителя.  В рамках работ по замене трубопроводов планируется применять трубы в ППУ изоляции, что позволит сократить потери теплоносителя и тепловой энергии, а также повысить качество и надежность теплоснабжения.

| Наименование участка | Ду, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, м | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| К 134-ж-д № 2 ул. Губкина | 70 | 0,044 | 0,371 |
| ТК 130-ж-д №26 ул. Победы | 80 | 0,003 | 0,282 |
| ТК 135-ж-д №183 ул. Мира | 80 | 0,024 | 0,225 |
| ТК 136- ж-д №185 ул. Мира | 80 | 0,024 | 0,225 |
| ТК 138-Ж-Д №1 ул. 60 ЛЕТ ВЛКСМ | 80 | 0,076 | 0,669 |
| ТК 138-ж-д №187 ул. Мира | 80 | 0,006 | 0,085 |
| ТК 139 - ж-д №5 ул. 60 Лет ВЛКСМ | 80 | 0,214 | 1,633 |
| ТК 132 -ж-д №28 ул. Победы | 100 | 0,03 | 0,303 |
| ТК 133- ж-д №9 ул. 60 Лет ВЛКСМ | 100 | 0,076 | 0,683 |
| ТК 133-ж-д № 30 ул. Победы | 100 | 0,03 | 0,303 |
| ТК 134_ж-д №4 ул. Губкина | 100 | 0,036 | 0,344 |
| ТК 138-Ж-Д №3 ул. 60 ЛЕТ ВЛКСМ | 100 | 0,076 | 0,689 |
| ТК 139-ж-д №7 ул. 60 Лет ВЛСКМ | 100 | 0,112 | 0,967 |
| Школа №2 | 100 | 0,04 | 0,366 |
| Котельная №3-ТК 139 | 125 | 0,29 | 2,897 |
| ТК 127-ТК 133 | 150 | 0,748 | 7,610 |
| ТК 134-ТК 138 | 150 | 0,29 | 2,982 |
| ТК 128-ТК 118 | 200 | 0,08 | 1,093 |
| Итого: |  |  | 21,727 |

1.4. Замена тепловых сетей от котельной № 6 по адресу г. Котово, ул. Победы, 34.

От котельной проложены трубопроводы тепловых сетей диаметром от 57 мм до 325 мм., имеющие большой износ, отсутствие изоляции, что способствует значительным потерям тепловой энергии и теплоносителя.  В рамках работ по замене трубопроводов планируется применять трубы в ППУ изоляции, что позволит сократить потери теплоносителя и тепловой энергии, а также повысить качество и надежность теплоснабжения.

Первоочередными являются участки:

- Участок тепловой сети от д.31 по ул. Победы до д.18 по ул. Свердлова (от ТК-157 до д. №18 по ул. Свердлова) протяженностью 200м Д159 – 1,650 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.31 по ул. Победы до д.30а по ул. Свердлова (от ТК-165 до д. №30а по ул. Свердлова) протяженностью 520м Д219 – 7,064 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.31 по ул. Победы до д.30а по ул. Свердлова (от ТК-165 до д. №30а по ул. Свердлова) протяженностью 422м Д219 – 5,733 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.31 по ул. Победы до д.30а по ул. Свердлова (от ТК-165 до д. №30а по ул. Свердлова) протяженностью 66м Д159 – 0,897 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от ул. Победы до д.2 по ул. ВЛКСМ (от ТК-167 до д. №2 по ул. ВСЛКМ) протяженностью 230м Д219 – 2,627 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от ул. Победы до д.2 по ул. ВЛКСМ (от ТК-167 до д. №2 по ул. ВСЛКМ) протяженностью 248м Д159 – 2,833 млн. руб.;

Кроме того, будут заменены и ремонта требуют следующие участки:

| Наименование участка | Ду, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, м | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК 174-ул. Победы 36 | 80 | 0,15 | 1,271 |
| ТК 153а-ул. Свердлова,16_ | 100 | 0,138 | 1,214 |
| ТК 159-ул. Свердлова,24 | 100 | 0,036 | 0,338 |
| ТК 163-ул. Свердлова,29 | 100 | 0,034 | 0,316 |
| ТК 163-ул. Свердлова,30А | 100 | 0,008 | 0,099 |
| ТК 169-ул. Мира193(пристройка) | 100 | 0,022 | 0,227 |
| ТК 173-ТК 174 | 100 | 0,098 | 0,855 |
| ТК 173-ул. Победы40 | 100 | 0,032 | 0,437 |
| ТК 179-ул. Мира195а | 100 | 0,164 | 1,406 |
| ТК 184-ул. Мира199-1 | 100 | 0,008 | 0,099 |
| ТК 184-ул. Неглинная,16 | 100 | 0,054 | 0,494 |
| ТК 185-ул. Мира199-2 | 100 | 0,022 | 0,227 |
| ТК 185-ул. Мира203-2 | 100 | 0,024 | 0,244 |
| ТК 186-ул. Мира205-2 | 100 | 0,039 | 3,298 |
| ул. 60 Лет ВЛКСМ,8-ул. Свердлова,20 | 100 | 0,116 | 1,374 |
| ул. Победы,32- ул. 60 Лет ВЛКСМ,4 | 100 | 0,036 | 0,338 |
| ул. Свердлова,30А-ул. Свердлова,29 | 100 | 0,044 | 0,399 |
| ТК 170а-ул. Мира,193 | 125 | 0,084 | 1,057 |
| ТК 56/1-ул. 60 ЛетВЛКСМ,8 | 150 | 0,084 | 0,209 |
| ТК 156-ул. 60 ЛетВЛКСМ,8 | 150 | 0,014 | 0,209 |
| ТК 157-ул. Свердлова,18 | 150 | 0,2 | 2,809 |
| ТК 157-ул. Свердлова,18 | 100 | 0,2 | 0,000 |
| ТК 170а-ул. 60 ЛетВЛКСМ,2 | 150 | 0,232 | 2,175 |
| ТК 171-ТК 173 | 150 | 0,18 | 2,410 |
| ТК 173-1-ул. Мира,195 | 150 | 0,05 | 0,578 |
| ТК 173-ул. Победы,38 | 150 | 0,1 | 1,069 |
| ТК176-ул.Победы,32 | 150 | 0,198 | 2,054 |
| ТК 181-ТК 186 | 150 | 0,628 | 6,407 |
| ул. 60 Лет ВЛКСМ,8-ТК 153а | 150 | 0,06 | 0,684 |
| ул. Мира,193-ул. Мира,191 | 150 | 0,086 | 1,302 |
| ул. Победы,38-ТК 173-1 | 150 | 0,032 | 0,478 |
| ТК 156-1-ул. Победы,25 | 200 | 0,234 | 2,988 |
| ТК 156-ТК 156-1 | 200 | 0,102 | 1,805 |
| ТК 157-ТК 156 | 200 | 0,164 | 2,767 |
| ТК 159-ТК 157 | 200 | 0,108 | 2,110 |
| ТК 159-ТК 161 | 200 | 0,272 | 3,442 |
| ТК 160-ул. Победы,33 | 200 | 0,01 | 0,261 |
| ТК 160-ул. Свердлова,28 | 200 | 0,12 | 1,596 |
| ТК 161-ТК 163 | 200 | 0,194 | 2,473 |
| ТК 166-ТК-176 | 200 | 0,17 | 2,182 |
| ТК 172-ТК 176 | 200 | 0,28 | 4,606 |
| ТК 172-ТК 176 | 100 | 0,28 | 0,000 |
| ТК 176-169 | 200 | 0,808 | 8,564 |
| ТК 176-ТК 170 а | 200 | 0,35 | 5,632 |
| ТК 176-ТК 170 а | 125 | 0,35 | 0,000 |
| ТК 176-ТК 177 | 200 | 0,052 | 0,732 |
| ТК 177-ТК-179 | 200 | 0,48 | 5,749 |
| ТК 179-ТК 181 | 200 | 0,096 | 1,157 |
| Итого: |  |  | 25,823 |

Реализация мероприятия по замене ветхих участков трубопровода позволит обеспечить надежность снабжения потребителей тепловой энергией, уменьшить потери тепловой энергии и сетевой воды, затраты на проведение аварийных ремонтов. Сокращение потерь ориентировочно составит не менее 20% от величины фактических потерь.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые схемы теплоснабжения на территории городского поселения города Котово, отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения, не требуются. Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей тепловой энергии городского поселения города Котово, отсутствуют. Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории городского поселения города Котово, отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии на территории городского поселения города Котово, применяется природный газ. Природный газ транспортируется по системе магистральных газопроводов.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива представлены в таблице 8.1.1.- 8.1.2.

Перспективное топливопотребление  на 2025 год.

Таблица 8.1.1.

| Всего | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | ИТОГО I полугодие | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО II полугодие | ИТОГО за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная г. Котово, ул. Мира, 159а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полезный отпуск | 6464,60 | 6089,54 | 5525,10 | 2573,00 | 13,63 | 12,09 | 20677,96 | 11,82 | 12,00 | 12,21 | 1302,18 | 4989,32 | 5327,35 | 11654,88 | 32332,84 |
| собственные нужды | 61,22 | 60,52 | 56,83 | 23,60 | 0,70 | 0,68 | 203,54 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | 28,36 | 45,98 | 67,52 | 143,92 | 347,45 |
| потери в сетях | 1330,97 | 895,00 | 1321,58 | 284,04 | 0,00 | 0,00 | 3831,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,88 | 83,47 | 681,54 | 939,89 | 4771,48 |
| выработка | 7856,79 | 7045,06 | 6903,51 | 2880,63 | 14,33 | 12,77 | 24713,08 | 12,49 | 12,70 | 12,89 | 1985,71 | 5224,21 | 6417,68 | 13665,69 | 38378,77 |
| отпуск в сеть | 7722,94 | 6984,54 | 6846,68 | 1273,19 | 13,63 | 12,09 | 22853,07 | 11,82 | 12,00 | 12,21 | 1957,36 | 5178,23 | 6350,16 | 13521,77 | 36374,84 |
| объем газа тыс. м³ | 1048,58 | 940,25 | 921,36 | 384,46 | 1,91 | 1,70 | 3298,26 | 1,67 | 1,70 | 1,72 | 200,92 | 683,16 | 810,97 | 1700,13 | 4998,39 |
| электроэнергия тыс.кВт/час | 228,31 | 206,22 | 228,31 | 147,44 | 0,37 | 0,18 | 810,84 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 110,67 | 220,95 | 228,31 | 561,04 | 1371,88 |
| потребление воды м³ | 2130,74 | 1924,54 | 2130,74 | 1725,12 | 0,00 | 0,00 | 7911,13 | 4970,00 | 7200,00 | 0,00 | 2911,02 | 2062,00 | 2130,74 | 19273,76 | 27184,89 |
| Котельная № 1,2 г. Котово, ул. Медицинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полезный отпуск | 580,08 | 561,35 | 493,16 | 237,69 | 104,15 | 105,54 | 2081,96 | 95,37 | 91,87 | 103,95 | 179,36 | 409,51 | 429,03 | 1309,09 | 3391,05 |
| собственные нужды | 18,38 | 16,01 | 9,93 | 6,83 | 1,94 | 1,21 | 54,31 | 1,79 | 4,83 | 1,39 | 7,41 | 6,82 | 8,56 | 30,79 | 85,10 |
| потери в сетях | 289,69 | 205,45 | 194,04 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 698,27 | 0,00 | 12,34 | 2,14 | 17,01 | 11,13 | 54,45 | 97,07 | 795,34 |
| выработка | 888,15 | 782,82 | 697,12 | 253,60 | 106,09 | 106,75 | 2834,54 | 97,16 | 109,04 | 107,48 | 203,78 | 427,46 | 492,04 | 1436,95 | 4271,49 |
| отпуск в сеть | 869,77 | 766,80 | 687,20 | 199,04 | 97,09 | 76,40 | 2696,30 | 66,53 | 104,21 | 106,09 | 244,33 | 436,64 | 514,86 | 1472,67 | 4168,96 |
| объем газа тыс. м³ | 117,18 | 103,28 | 91,97 | 33,46 | 14,00 | 14,08 | 373,97 | 12,82 | 14,39 | 14,18 | 26,89 | 56,40 | 64,92 | 189,58 | 563,55 |
| электроэнергия тыс.кВт/час | 60,98 | 55,07 | 60,98 | 30,94 | 2,58 | 2,50 | 213,04 | 1,90 | 2,01 | 2,50 | 40,59 | 59,01 | 60,98 | 166,98 | 380,02 |
| потребление воды м³ | 199,98 | 180,63 | 199,98 | 233,29 | 199,98 | 193,53 | 1207,39 | 1264,90 | 198,30 | 193,53 | 319,26 | 193,53 | 199,98 | 2369,50 | 3576,89 |
| Котельная № 3 г. Котово, ул. Мира, 185А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полезный отпуск | 1183,80 | 1070,49 | 955,15 | 436,91 | 0,00 | 0,00 | 3646,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,18 | 891,36 | 919,01 | 2018,54 | 5664,89 |
| собственные нужды | 22,70 | 14,17 | 25,71 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 66,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 7,68 | 23,67 | 43,14 | 109,57 |
| потери в сетях | 282,12 | 165,67 | 112,49 | 60,86 | 0,00 | 0,00 | 621,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,16 | 106,21 | 592,39 | 753,75 | 1374,89 |
| выработка | 1488,62 | 1250,33 | 1093,35 | 501,61 | 0,00 | 0,00 | 4333,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,14 | 1005,24 | 1535,06 | 2815,44 | 7149,35 |
| отпуск в сеть | 1465,92 | 1236,16 | 1067,64 | 178,09 | 0,00 | 0,00 | 3947,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,82 | 1150,36 | 1852,82 | 3422,00 | 7369,81 |
| объем газа тыс. м³ | 198,15 | 166,43 | 145,54 | 66,77 | 0,00 | 0,00 | 576,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,62 | 133,81 | 204,33 | 374,76 | 951,64 |
| электроэнергия тыс.кВт/час | 40,56 | 36,63 | 40,56 | 26,17 | 0,00 | 0,00 | 143,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,63 | 39,25 | 40,56 | 99,44 | 243,36 |
| потребление воды м³ | 375,76 | 339,40 | 375,76 | 293,94 | 0,00 | 0,00 | 1384,86 | 790,00 | 1380,00 | 0,00 | 484,97 | 363,64 | 375,76 | 3394,37 | 4779,23 |
| Котельная № 6 г. Котово, ул. Победы, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полезный отпуск | 3756,15 | 3689,19 | 3204,42 | 1604,81 | 148,58 | 127,28 | 12530,43 | 131,63 | 120,17 | 126,31 | 901,22 | 2874,72 | 2977,34 | 7131,40 | 19661,83 |
| собственные нужды | 70,19 | 71,69 | 40,94 | 22,22 | 2,73 | 1,60 | 209,36 | 5,35 | 7,11 | 1,70 | 31,49 | 55,98 | 50,54 | 152,17 | 361,53 |
| потери в сетях | 1095,19 | 446,57 | 646,36 | 114,47 | 112,35 | 92,98 | 2507,92 | 9,77 | 92,45 | 111,84 | 145,29 | 177,52 | 702,80 | 1239,67 | 3747,60 |
| выработка | 4921,52 | 4207,45 | 3891,73 | 1741,50 | 263,66 | 221,86 | 15247,72 | 146,75 | 219,73 | 239,85 | 1078,00 | 3108,23 | 3730,69 | 8523,24 | 23770,96 |
| отпуск в сеть | 4851,34 | 4135,76 | 3850,79 | 1039,90 | 260,94 | 220,26 | 14358,98 | 170,24 | 212,62 | 238,15 | 1456,07 | 3307,65 | 4085,20 | 9469,93 | 23828,91 |
| объем газа тыс. м³ | 657,58 | 562,17 | 519,99 | 232,69 | 35,23 | 29,64 | 2037,30 | 19,61 | 29,36 | 32,05 | 144,03 | 415,30 | 498,47 | 1138,82 | 3176,12 |
| электроэнергия тыс.кВт/час | 152,90 | 138,10 | 152,90 | 110,65 | 20,49 | 19,83 | 594,86 | 10,58 | 20,49 | 19,83 | 85,96 | 147,96 | 152,90 | 437,71 | 1032,57 |
| потребление воды м³ | 944,26 | 852,88 | 944,26 | 1154,77 | 944,26 | 913,80 | 5754,21 | 3387,36 | 944,26 | 913,80 | 1667,18 | 913,80 | 944,26 | 8770,64 | 14524,85 |
| Мини котельная г. Котово, ул. Некрицухина (ТКУ-200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полезный отпуск | 56,90 | 55,19 | 53,10 | 28,72 | 0,00 | 0,00 | 193,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,39 | 49,73 | 53,21 | 120,34 | 314,26 |
| собственные нужды | 0,53 | 0,23 | 0,37 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,36 | 0,44 | 0,97 | 2,18 |
| потери в сетях | 31,49 | 24,70 | 26,42 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 8,55 | 22,17 | 32,60 | 117,53 |
| выработка | 88,92 | 80,13 | 79,90 | 31,13 | 0,00 | 0,00 | 280,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,43 | 58,65 | 75,83 | 153,90 | 433,98 |
| отпуск в сеть | 88,39 | 79,89 | 79,53 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 266,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,55 | 70,59 | 88,16 | 183,30 | 449,91 |
| объем газа тыс. м³ | 11,61 | 10,46 | 10,43 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 36,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 7,66 | 9,90 | 20,09 | 56,65 |
| электроэнергия тыс.кВт/час | 0,61 | 0,55 | 0,61 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,59 | 0,61 | 1,48 | 3,63 |
| потребление воды м³ | 47,93 | 43,29 | 47,93 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 172,94 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 51,68 | 46,38 | 47,93 | 325,98 | 498,93 |
| Мини котельная г. Котово, ул. Строительная, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полезный отпуск | 63,44 | 60,09 | 61,33 | 29,67 | 0,00 | 0,00 | 214,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 47,91 | 44,35 | 97,58 | 312,11 |
| собственные нужды | 0,28 | 0,25 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,24 | 0,26 | 0,62 | 1,41 |
| потери в сетях | 0,36 | 4,29 | 7,19 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 16,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 2,51 | 9,57 | 16,20 | 32,43 |
| выработка | 64,08 | 64,63 | 68,78 | 34,05 | 0,00 | 0,00 | 231,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 50,66 | 54,18 | 114,40 | 345,95 |
| отпуск в сеть | 63,80 | 64,38 | 68,52 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 207,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,05 | 54,04 | 59,44 | 134,52 | 342,27 |
| объем газа тыс. м³ | 8,43 | 8,50 | 9,05 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 30,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 6,67 | 7,13 | 15,05 | 45,51 |
| электроэнергия тыс.кВт/час | 0,58 | 0,52 | 0,58 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,56 | 0,58 | 1,41 | 3,46 |
| потребление воды м³ | 15,64 | 14,13 | 15,64 | 12,74 | 0,00 | 0,00 | 58,14 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 21,57 | 15,14 | 15,64 | 72,35 | 130,49 |
| Мини котельная г. Котово, ул. Тополиная, 16-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полезный отпуск | 81,31 | 78,88 | 73,92 | 30,96 | 0,00 | 0,00 | 265,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 59,89 | 57,71 | 139,57 | 404,64 |
| собственные нужды | 0,53 | 0,15 | 0,31 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,23 | 0,33 | 0,73 | 1,78 |
| потери в сетях | 4,28 | 0,15 | 1,91 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 2,53 | 13,79 | 18,68 | 29,66 |
| выработка | 86,12 | 79,18 | 76,14 | 35,65 | 0,00 | 0,00 | 277,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,51 | 62,64 | 71,83 | 158,99 | 436,08 |
| отпуск в сеть | 85,59 | 79,03 | 75,83 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 251,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 53,73 | 79,45 | 164,17 | 415,86 |
| объем газа тыс. м³ | 11,38 | 10,46 | 10,06 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 8,28 | 9,49 | 21,00 | 57,61 |
| электроэнергия тыс.кВт/час | 0,61 | 0,55 | 0,61 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,59 | 0,61 | 1,48 | 3,63 |
| потребление воды м³ | 10,95 | 9,89 | 10,95 | 8,91 | 0,00 | 60,00 | 100,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 10,60 | 10,95 | 36,62 | 137,33 |
| Общий итог по объектам предприятия на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полезный отпуск | 12186,27 | 11604,74 | 10366,19 | 4941,76 | 266,37 | 244,91 | 39610,23 | 238,81 | 224,04 | 242,47 | 2635,62 | 9322,45 | 9808,00 | 22471,40 | 62081,63 |
| собственные нужды | 173,83 | 163,02 | 134,35 | 56,62 | 5,36 | 3,49 | 536,67 | 7,81 | 12,64 | 3,76 | 79,53 | 117,29 | 151,32 | 372,35 | 909,02 |
| потери в сетях | 3034,10 | 1741,84 | 2309,99 | 479,80 | 112,35 | 92,98 | 7771,06 | 9,77 | 104,79 | 113,98 | 400,70 | 391,92 | 2076,70 | 3097,86 | 10868,92 |
| выработка | 15394,20 | 13509,60 | 12810,53 | 5478,18 | 384,08 | 341,37 | 47917,96 | 256,40 | 341,47 | 360,22 | 3596,14 | 9937,09 | 12377,30 | 26868,61 | 74786,57 |
| отпуск в сеть | 15147,75 | 13346,58 | 12676,18 | 2731,30 | 371,65 | 308,75 | 44582,20 | 248,59 | 328,83 | 356,45 | 4153,16 | 10251,24 | 13030,08 | 28368,35 | 72950,55 |
| объем газа тыс. м³ | 2052,90 | 1801,55 | 1708,39 | 730,62 | 51,14 | 45,43 | 6390,04 | 34,09 | 45,44 | 47,95 | 415,49 | 1311,26 | 1605,20 | 3459,44 | 9849,48 |
| электроэнергия тыс.кВт/час | 484,53 | 437,64 | 484,53 | 316,34 | 23,44 | 22,51 | 1768,99 | 12,85 | 22,87 | 22,69 | 257,71 | 468,90 | 484,53 | 1269,55 | 3038,54 |
| потребление воды м³ | 3725,25 | 3364,74 | 3725,25 | 3462,57 | 1144,24 | 1167,33 | 16589,38 | 10612,25 | 9722,56 | 1107,33 | 5470,76 | 3605,08 | 3725,25 | 34243,23 | 50832,60 |

Перспективное топливопотребление на 2025-2028 г.

Таблица 8.1.2.

| Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| полезный отпуск, Гкал | 62081,63 | 62081,63 | 62081,63 | 62081,63 |
| собственные нужды, Гкал | 909,02 | 909,02 | 909,02 | 909,02 |
| потери в сетях, Гкал | 10868,92 | 10868,92 | 10868,92 | 10868,92 |
| выработка, Гкал | 73859,57 | 73859,57 | 73859,57 | 73859,57 |
| отпуск в сеть, Гкал | 72950,55 | 72950,55 | 72950,55 | 72950,55 |
| объем газа тыс. м³ | 9849,48 | 9849,48 | 9849,48 | 9849,48 |
| электроэнергия тыс.кВт/час | 3038,54 | 3038,54 | 3038,54 | 3038,54 |
| потребление воды м³ | 50832,60 | 50832,60 | 50832,60 | 50832,60 |

8.2.   Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основным видом топлива для действующих котельных городского поселения города Котово является природный газ. Резервное топливо для котельных города Котово отсутствует. Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ.

Местным видом топлива в городе Котово являются дрова. Существующие источники тепловой энергии города Котово не используют местные виды топлива (дрова) в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью. Еще одним местным видом топлива в городе Котово является газ, добываемый на территории Котовского района (природный, нефтяной, отбензиненный сухой), щепа из валежника, а также другие отходы деревообработки. Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

Перспективным и приоритетным направлением развития системы теплоснабжения является использование местного топлива –газа, добываемого на территории Котовского района (природного, нефтяного, отбензиненного сухого). В зависимости от экономической целесообразности и, учитывая объемы потребления конкретным источником, указанный вид топлива может быть как основным, так и резервным топливом для котельных города Котово.

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Основным и единственным видом топлива города Котово является природный газ. В ближайшей перспективе еще одним видом топлива станет  нефтяной (попутный) и отбензиненный сухой газы, добываемые на территории Котовского района (местное топливо).

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.

Основным и единственным видом топлива города Котово является природный газ. В ближайшей перспективе еще одним видом топлива станет  нефтяной (попутный) и отбензиненный сухой газы, добываемые на территории Котовского района (местное топливо).

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

На период актуализации настоящей «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово» планируется использование дополнительного вида топлива, а именно нефтяной (попутный) и отбензиненный сухие газы, добываемые на территории Котовского района (местное топливо).

Завершение реконструкции источников с целью подведения газа, являющегося местным видом топлива, ввиду получения на территории Котовского района, запланировано на 2025-2028 годы.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ.

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

На расчетный период «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово» потребуются инвестиции для технического перевооружения следующих источников тепловой энергии:

- Техническое перевооружение котельной №6 по адресу: г. Котово, ул. Победы, 34

Котельная №6 оборудована ТВГ-8, TEMRONWL5000, RSD-5000 на отопление и котлом марки Е-1/9 на ГВС. Котел марки Е-1/9  работающий в летний период на ГВС, имеет большой износ трубной части, что приводит к снижению качества теплоснабжения, повышает аварийность и затраты на ремонт и обслуживание.

Для повышения качества теплоснабжения, снижения аварийности и затрат на ремонт котельного оборудования необходимо провести работы установки нового котельного оборудования для работы в летний период, а так же предусмотреть установку насосного оборудования, позволяющего оптимизировать расходы топливно-энергетических ресурсов.

Ориентировочные затраты на проведение работ по техническому перевооружению котельной № 6 составят ~ 5,6 млн. руб.

- Использование на источниках теплоснабжения в качестве топлива - газа, добываемого на территории Котовского района (природного, нефтяного, отбензиненного сухого).

Для повышения экономической эффективности и качества производства тепловой энергии котельными г. Котово целесообразно произвести присоединение Центральной котельной, котельной №6 и котельной №3 к сетям ООО «Ритэк» или Котовского ГПЗ. Оба поставщика равноудалены от обозначенных источников теплоснабжения, что потребует строительства сети газораспределения среднего давления протяженностью около 14 км, а также газораспределительной установки в точке врезки. Так же в зависимости от выбранного типа газа, возможно потребуется установка в точке врезки газовых сепараторов, группы очистки и одорирования.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Теплотрассы являются наиболее технически сложным элементом из-за высоких требований к надежности и безопасности их эксплуатации. Такие требования обусловлены высокой температурой транспортируемого теплоносителя и высоким давлением в системе теплоснабжения. Из-за этого необходим регулярный текущий и капитальный ремонт теплотрасс с заменой участков тепловых магистралей. Согласно нормативно-правовой документации сети, эксплуатируемые 30 и более лет, если иное не предусмотрено паспортом тепловой сети, относят к категории «А», то есть — аварийные.

На расчетный период «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово» потребуются инвестиции для технического перевооружения следующих  тепловых сетей:

1.1. Замена тепловых сетей от центральной котельной по адресу: г. Котово, ул. Мира, 159а.

От котельной проложены трубопроводы тепловых сетей диаметром от 76 мм до 426 мм., имеющие большой износ, отсутствие изоляции, что способствует значительным потерям тепловой энергии и теплоносителя.  В рамках работ по замене трубопроводов планируется применять трубы в ППУ изоляции, что позволит сократить потери теплоносителя и тепловой энергии, а также повысить качество и надежность теплоснабжения.

Первоочередными являются участки:

- Участок тепловой сети от д.4 по ул. Чапаева до д.1 по ул. Школьная (от ТК-44 до ТК-71) протяженностью 280м Д273 – 4,312 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от ТК-71 до ТК-128) протяженностью 880м Д273

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от ТК-71 до первого компенсатора) протяженностью 220м Д273 – 3,043 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от первого компенсатора до второго компенсатора по ул. П. Лаврова) протяженностью 253м Д273 – 3,318 млн. руб.

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от второго компенсатора до ТК-106) протяженностью 190м Д273 – 2,536 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от ТК-106 до ТК 105) протяженностью 40м Д273 – 0,653 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от ТК 105 до первого компенсатора) протяженностью 50м Д273 – 0,953 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от первого до второго компенсатора между ТК105-ТК107) протяженностью 78м Д273 – 1,214 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от второго компенсатора до ТК107) протяженностью 113м Д273 – 1,603 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от ТК107 до первого компенсатора) протяженностью 113м Д273 – 1,613 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.1 по ул. Школьная до д.8 по ул. Губкина (от первого компенсатора до ТК118) протяженностью 117м Д273 – 1,751 млн. руб.;

- Участок тепловой сети д.10 по ул. Лаврова (от ТК-118 до ТК-127) протяженностью 80м Д219, 136,2м Д157 – 2,380 млн. руб.

- Участок тепловой сети от д. 151 по ул. Мира до д. №1 по ул. Чапаева (от ТК-8 до ТК-37) протяженностью 764м Д426 – 17,992

- Кроме того, будут заменены или требуют ремонта следующие участки:

| Наименование участка | Ду, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, м |  | Стоимость, млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 24/1-ул. Разина,13 | 50 | 8,08 |  | 0,082 |
| ТК 122А-ул. Победы | 50 | 66,6 |  | 0,510 |
| ТК 133-ул. Мира,177 | 50 | 24,24 |  | 0,204 |
| ввод ул. Чапаева,2 | 70 | 48,5 |  | 0,369 |
| ввод ул. Чапаева,4 | 70 | 12,2 |  | 0,105 |
| ввод ул. Чапаева,6 | 70 | 12,2 |  | 0,105 |
| ввод ул. Чапаева,8 | 70 | 12,2 |  | 0,105 |
| ввод ул. Школьная,4 | 70 | 24,2 |  | 0,218 |
| ТК 13-ул. Мира,147 | 70 | 26,3 |  | 0,225 |
| ТК 16-ул. Мира 155 | 70 | 182 |  | 0,179 |
| ТК 17-ТК 18 | 70 | 64,7 |  | 0,569 |
| ТК 18--Школа искусств | 70 | 54,6 |  | 0,438 |
| ТК 36-ул.Мира,163 | 70 | 14,2 |  | 0,136 |
| ТК 42-м-н Ларьки | 70 | 224,3 |  | 1,706 |
| ТК 53-ул. Мира,167 | 70 | 12,2 |  | 0,105 |
| ТК 56-кафе Ретро | 70 | 32,3 |  | 0,262 |
| ТК 58-ул. Победы,2 | 70 | 58,6 |  | 0,457 |
| ТК 59-ул. Победы,4 | 70 | 16,2 |  | 0,162 |
| ТК 60-ул. Победы,6 | 70 | 16,2 |  | 0,162 |
| ТК 61-ул. Победы,8 | 70 | 20,2 |  | 0,204 |
| ТК 73-ул. Школьная 6-ул. Лаврова 3 | 70 | 91 |  | 0,813 |
| ТК 73-ул. Школьная | 70 | 22,2 |  | 0,220 |
| ТК 74-ул. Победы,10 | 70 | 16,2 |  | 0,162 |
| ТК 76-ул. Победы,14 | 70 | 42,5 |  | 0,393 |
| ТК 77-ул. Лаврова,5 | 70 | 56,6 |  | 0,506 |
| ул. Школьная,8-ул. Победы,12 | 70 | 32,3 |  | 0,262 |
| ввод ул. Лаврова,2 | 80 | 20,2 |  | 0,164 |
| ввод ул. Лаврова,4 | 80 | 20,2 |  | 0,164 |
| ТК 10-ул. Мира,151 | 80 | 24,3 |  | 0,226 |
| ТК 42-1-ТК 41 | 80 | 810 |  | 6,489 |
| ТК 42-1-ул. Мира,114 | 80 | 242,4 |  | 1,941 |
| ТК 65-ДС№4 | 80 | 54,6 |  | 0,469 |
| ТК 66-ул. Мира,171 | 80 | 44 |  | 0,377 |
| ТК 67-ул. Мира,173 | 80 | 40,4 |  | 0,341 |
| ТК 69-ул. Лаврова,6 | 80 | 16,2 |  | 0,152 |
| К 78-ул. Лаврова,7 | 80 | 76,8 |  | 0,640 |
| ТК 80А-ул. Лаврова,15 | 80 | 20,2 |  | 0,189 |
| ТК 86-ул. Победы,3 | 80 | 16,2 |  | 0,152 |
| ТК 97-ул. Нефтянников,11 | 80 | 145,5 |  | 1,189 |
| ТК 98-ул. Свердлова,4 | 80 | 34,4 |  | 0,294 |
| ТК 116-ул. Лаврова,10 | 80 | 30,3 |  | 0,273 |
| ввода ул. Разина,10; ул. Разина,8 | 100 | 24 |  | 0,219 |
| ТК 8-Школа №6 | 100 | 60 |  | 0,562 |
| ТК 12- ул. Мира,149 | 100 | 60 |  | 0,560 |
| ТК 15- ул. Мира 157 | 100 | 12 |  | 0,138 |
| ТК 19-Д-С №3 | 100 | 88 |  | 0,786 |
| ТК 21-ул. Разина,12 | 100 | 108 |  | 0,951 |
| ТК 22-ул. Коммунистическая,74 | 100 | 22 |  | 0,251 |
| ТК 24- ул. Коммунистическая,58 | 100 | 592 |  | 5,105 |
| ТК 24-ул. Разина,14 | 100 | 88 |  | 0,785 |
| ТК 25-ул. Синельникова,4 | 100 | 16 |  | 0,193 |
| ТК 26- ул.Коммунистическая,80 | 100 | 114 |  | 1,087 |
| ТК 26-ул. Синельникова,6 | 100 | 24 |  | 0,271 |
| ТК 44-1-48 | 100 | 112 |  | 0,984 |
| ТК 45- к ул. Чапаева | 100 | 78 |  | 0,701 |
| ТК 45- к ул. Школьная | 100 | 174 |  | 1,537 |
| ТК 46-ул. Школьная,1 | 100 | 320 |  | 2,818 |
| ТК 47-ТК 48 | 100 | 130 |  | 1,185 |
| ТК 47-ул. Мира 165 | 100 | 30 |  | 0,318 |
| ТК 56- ул. Мира,169 | 100 | 28 |  | 0,290 |
| ТК 64-ТК 69 | 100 | 304 |  | 2,736 |
| ТК 68--ул. Мира,175 | 100 | 52 |  | 0,480 |
| ТК 68-ул. Нефтянников,1 | 100 | 60 |  | 0,723 |
| ТК 68-ул. Нефтянников,3 | 100 | 142 |  | 1,318 |
| ТК 71-ТК 62 | 100 | 60 |  | 0,570 |
| ТК 78-СК | 100 | 36 |  | 0,366 |
| ТК 78-ул. Победы,16 | 100 | 86 |  | 0,784 |
| ТК 82-ул. Нефтянников,7 | 100 | 412 |  | 3,697 |
| ТК 84- Поликлиника | 100 | 52 |  | 0,485 |
| ТК 85-ул. Чапаева,14 | 100 | 8 |  | 0,161 |
| ТК 88-ул. Чапаева,5 | 100 | 14 |  | 0,199 |
| ТК 89-ТК 91 | 100 | 104 |  | 0,930 |
| ТК 89-ул. Коммунистическая,86 | 100 | 60 |  | 0,570 |
| ТК 92-Д-С№9 | 100 | 30 |  | 0,318 |
| ТК 94-ул. Коммунистическая,88 | 100 | 80 |  | 0,734 |
| ТК 96-ул. Свердлова2 | 100 | 42 |  | 0,428 |
| ТК 98-ул. Нефтянников,11 | 100 | 54 |  | 0,521 |
| ТК 101-ул. Победы,9 | 100 | 24 |  | 0,276 |
| ТК 102-ул. Победы,11 | 100 | 18 |  | 0,219 |
| ТК 104-ул Лаврова,9 | 100 | 54 |  | 0,511 |
| ТК 104-ул. Лаврова,11 | 100 | 80 |  | 0,722 |
| ТК 104-ул. Победы,20 | 100 | 86 |  | 0,765 |
| ТК 105-ТК 104 | 100 | 76 |  | 0,699 |
| ТК 108-ТК 109 | 100 | 78 |  | 0,706 |
| ТК 108-ул. Лаврова,8-ул. Нефтянников,4 | 100 | 122 |  | 1,070 |
| ТК 109-Д-С№9 | 100 | 50 |  | 0,473 |
| ТК 110-Д-С№5 | 100 | 86 |  | 0,765 |
| ТК 112-ТК 114 | 100 | 166 |  | 1,475 |
| ТК 112-ул. Нефтянников,2 | 100 | 3 |  | 0,100 |
| ТК 115-ул. Губкина,1 | 100 | 34 |  | 0,332 |
| ТК 115-ул. Мира,181 | 100 | 136 |  | 1,172 |
| ТК 120-ул. Лаврова,17 | 100 | 18 |  | 0,219 |
| ТК 122А-ул. Победы,21 | 100 | 202 |  | 1,701 |
| ул. Коммунистическая,72- ТК 23-ул. Коммунистическая,78 | 100 | 316 |  | 2,693 |
| ул. Лаврова,15-ТК 110 | 100 | 64 |  | 0,581 |
| ул. Победы,20-ул.. Победы 18 | 100 | 78 |  | 0,718 |
| ул. Победы 22-ул. Победы 24 | 100 | 134 |  | 1,162 |
| ул. Мира, 159-ТК 16 | 100 | 212 |  | 1,788 |
| ЦК-ТК 36 | 100 | 64 |  | 0,580 |
| ЦК-ул. Мира, 161 | 100 | 124 |  | 1,062 |
| ТК 119-121-Лаврова,15 | 125 | 96 |  | 0,912 |
| ТК 11-ул. Разина,10 | 125 | 194 |  | 1,805 |
| ТК 12-ул. Разина,6 | 125 | 182 |  | 1,691 |
| ТК 107-ТК 108 | 125 | 80 |  | 0,822 |
| ТК 8-ТК 42-1 | 150 | 318 |  | 3,207 |
| ТК 9-ТК 11 | 150 | 150 |  | 1,986 |
| ТК 11-ТК 13 | 150 | 242 |  | 2,549 |
| ТК 14-ТК 7 | 150 | 124 |  | 1,200 |
| ТК 20-ТК 23 | 150 | 180 |  | 1,802 |
| ТК 20-ТК 24 | 150 | 152 |  | 1,523 |
| ТК 20-ул. Коммунистическая,76 | 150 | 12 |  | 0,206 |
| ТК 42-ТК 26 | 150 | 340 |  | 3,324 |
| ТК 42-ТК 29 | 150 | 148 |  | 1,488 |
| ТК 44-ТК 47 | 150 | 218 |  | 2,356 |
| ТК 44-ТК 72 | 150 | 546 |  | 5,495 |
| ТК 72-ТК 74 | 150 | 80 |  | 0,844 |
| ТК 72-ТК 78 | 150 | 362 |  | 4,019 |
| ТК 87-ТК 89 | 150 | 112 |  | 1,147 |
| ТК 96-ТК 98 | 150 | 202 |  | 1,999 |
| ТК 111-ДК | 150 | 402 |  | 3,983 |
| ТК 111-ТК 112 | 150 | 66 |  | 0,723 |
| ТК 118-ТК 115 | 150 | 264 |  | 2,831 |
| ТК 119-ТК 121 | 150 | 118 |  | 2,596 |
| ТК-1 до ТК-42 | 200 | 258 |  | 3,153 |
| ТК-66 до ТК-68 | 200 | 212 |  | 2,652 |
| ТК-71 до ТК-66 | 200 | 264 |  | 3,518 |
| ТК-82 до ТК-96 | 200 | 336 |  | 4,215 |
| ТК-106 до ТК-111 | 200 | 336 |  | 3,408 |
| ТК-118 до ТК-119 | 200 | 76 |  | 1,146 |
| ТК-37 до ТК-71 | 250 | 486 |  | 7,689 |
| ТК-42 до ТК-82 | 250 | 946 |  | 13,982 |
| ТК-8 до ТК37 | 400 |  | 764 | 17,992 |
| Итого: |  |  |  | 181,527 |

1.2. Замена тепловых сетей от котельной № 1,2 по адресу: г. Котово, ул. Медицинская.

От котельной проложены трубопроводы тепловых сетей диаметром от 57 мм до 219 мм., имеющие большой износ, отсутствие изоляции, что способствует значительным потерям тепловой энергии и теплоносителя.  В рамках работ по замене трубопроводов планируется применять трубы в ППУ изоляции, что позволит сократить потери теплоносителя и тепловой энергии, а также повысить качество и надежность теплоснабжения.

| Наименование участка | Ду, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, м | Стоимость, млн. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок тепловой сети Котельная №1,2 - ТК-1 | 150 | 0,0264 | 0,344 |
| Участок тепловой сети Котельная №1,2 - ТК-1 | 100 | 0,0264 |  |
| Участок тепловой сети Котельная №1,2-МОРГ | 80 | 0,036 | 0,379 |
| Участок тепловой сети ТК 1-ТК 219 | 80 | 0,09 | 0,316 |
| Участок тепловой сети ТК 1-ТК 225 | 200 | 0,666 | 7,916 |
| Участок тепловой сети ТК 1-ТК 225 | 125 | 0,666 |  |
| Участок тепловой сети ТК 219-ГАРАЖИ | 80 | 0,126 | 0,426 |
| Участок тепловой сети ТК 221-ЦРБ | 150 | 0,086 | 0,746 |
| Участок тепловой сети ТК 221-ЦРБ | 50 | 0,086 |  |
| Участок тепловой сети ТК 222-ТУБДИСПАНСЕР | 100 | 0,226 | 1,357 |
| Участок тепловой сети ТК 222-ТУБДИСПАНСЕР | 50 | 0,226 |  |
| Участок тепловой сети ТК 223-ИНФЕКЦИЯ | 100 | 0,0046 | 0,096 |
| Участок тепловой сети ТК 223-ИНФЕКЦИЯ | 50 | 0,0046 |  |
| Участок тепловой сети ТК 224-ПНИ | 100 | 0,338 | 2,034 |
| Участок тепловой сети ТК 224-ПНИ | 50 | 0,338 |  |
| Итого: |  |  | 13,61 |

1.3. Замена тепловых сетей от котельной № 3 по адресу: г. Котово, ул. Мира, 185а

От котельной проложены трубопроводы тепловых сетей диаметром от 89 мм до 325 мм., имеющие большой износ, отсутствие изоляции, что способствует значительным потерям тепловой энергии и теплоносителя.  В рамках работ по замене трубопроводов планируется применять трубы в ППУ изоляции, что позволит сократить потери теплоносителя и тепловой энергии, а также повысить качество и надежность теплоснабжения.

| Наименование участка | Ду, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, м | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| К 134-ж-д № 2 ул. Губкина | 70 | 0,044 | 0,371 |
| ТК 130-ж-д №26 ул. Победы | 80 | 0,003 | 0,282 |
| ТК 135-ж-д №183 ул. Мира | 80 | 0,024 | 0,225 |
| ТК 136- ж-д №185 ул. Мира | 80 | 0,024 | 0,225 |
| ТК 138-Ж-Д №1 ул. 60 ЛЕТ ВЛКСМ | 80 | 0,076 | 0,669 |
| ТК 138-ж-д №187 ул. Мира | 80 | 0,006 | 0,085 |
| ТК 139 - ж-д №5 ул. 60 Лет ВЛКСМ | 80 | 0,214 | 1,633 |
| ТК 132 -ж-д №28 ул. Победы | 100 | 0,03 | 0,303 |
| ТК 133- ж-д №9 ул. 60 Лет ВЛКСМ | 100 | 0,076 | 0,683 |
| ТК 133-ж-д № 30 ул. Победы | 100 | 0,03 | 0,303 |
| ТК 134_ж-д №4 ул. Губкина | 100 | 0,036 | 0,344 |
| ТК 138-Ж-Д №3 ул. 60 ЛЕТ ВЛКСМ | 100 | 0,076 | 0,689 |
| ТК 139-ж-д №7 ул. 60 Лет ВЛСКМ | 100 | 0,112 | 0,967 |
| Школа №2 | 100 | 0,04 | 0,366 |
| Котельная №3-ТК 139 | 125 | 0,29 | 2,897 |
| ТК 127-ТК 133 | 150 | 0,748 | 7,610 |
| ТК 134-ТК 138 | 150 | 0,29 | 2,982 |
| ТК 128-ТК 118 | 200 | 0,08 | 1,093 |
| Итого: |  |  | 21,727 |

1.4. Замена тепловых сетей от котельной № 6 по адресу: г. Котово, ул. Победы, 34.

От котельной проложены трубопроводы тепловых сетей диаметром от 57 мм до 325 мм., имеющие большой износ, отсутствие изоляции, что способствует значительным потерям тепловой энергии и теплоносителя.  В рамках работ по замене трубопроводов планируется применять трубы в ППУ изоляции, что позволит сократить потери теплоносителя и тепловой энергии, а также повысить качество и надежность теплоснабжения.

Первоочередными являются участки:

- Участок тепловой сети от д.31 по ул. Победы до д.18 по ул. Свердлова (от ТК-157 до д. №18 по ул. Свердлова) протяженностью 200м Д159 – 1,650 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.31 по ул. Победы до д.30а по ул. Свердлова (от ТК-165 до д. №30а по ул. Свердлова) протяженностью 520м Д219 – 7,064 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.31 по ул. Победы до д.30а по ул. Свердлова (от ТК-165 до д. №30а по ул. Свердлова) протяженностью 422м Д219 – 5,733 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от д.31 по ул. Победы до д.30а по ул. Свердлова (от ТК-165 до д. №30а по ул. Свердлова) протяженностью 66м Д159 – 0,897 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от ул. Победы до д.2 по ул. ВЛКСМ (от ТК-167 до д. №2 по ул. ВСЛКМ) протяженностью 230м Д219 – 2,627 млн. руб.;

- Участок тепловой сети от ул. Победы до д.2 по ул. ВЛКСМ (от ТК-167 до д. №2 по ул. ВСЛКМ) протяженностью 248м Д159 – 2,833 млн. руб.;

Кроме того, будут заменены и ремонта требуют следующие участки:

| Наименование участка | Ду, мм | Протяженность в однотрубном исчислении, м | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК 174-ул. Победы 36 | 80 | 0,15 | 1,271 |
| ТК 153а-ул. Свердлова,16_ | 100 | 0,138 | 1,214 |
| ТК 159-ул. Свердлова,24 | 100 | 0,036 | 0,338 |
| ТК 163-ул. Свердлова,29 | 100 | 0,034 | 0,316 |
| ТК 163-ул. Свердлова,30А | 100 | 0,008 | 0,099 |
| ТК 169-ул. Мира193(пристройка) | 100 | 0,022 | 0,227 |
| ТК 173-ТК 174 | 100 | 0,098 | 0,855 |
| ТК 173-ул. Победы40 | 100 | 0,032 | 0,437 |
| ТК 179-ул. Мира195а | 100 | 0,164 | 1,406 |
| ТК 184-ул. Мира199-1 | 100 | 0,008 | 0,099 |
| ТК 184-ул. Неглинная,16 | 100 | 0,054 | 0,494 |
| ТК 185-ул. Мира199-2 | 100 | 0,022 | 0,227 |
| ТК 185-ул. Мира203-2 | 100 | 0,024 | 0,244 |
| ТК 186-ул. Мира205-2 | 100 | 0,039 | 3,298 |
| ул. 60 Лет ВЛКСМ,8-ул. Свердлова,20 | 100 | 0,116 | 1,374 |
| ул. Победы,32- ул. 60 Лет ВЛКСМ,4 | 100 | 0,036 | 0,338 |
| ул. Свердлова,30А-ул. Свердлова,29 | 100 | 0,044 | 0,399 |
| ТК 170а-ул. Мира,193 | 125 | 0,084 | 1,057 |
| ТК 56/1-ул. 60 ЛетВЛКСМ,8 | 150 | 0,084 | 0,209 |
| ТК 156-ул. 60 ЛетВЛКСМ,8 | 150 | 0,014 | 0,209 |
| ТК 157-ул. Свердлова,18 | 150 | 0,2 | 2,809 |
| ТК 157-ул. Свердлова,18 | 100 | 0,2 | 0,000 |
| ТК 170а-ул. 60 ЛетВЛКСМ,2 | 150 | 0,232 | 2,175 |
| ТК 171-ТК 173 | 150 | 0,18 | 2,410 |
| ТК 173-1-ул. Мира,195 | 150 | 0,05 | 0,578 |
| ТК 173-ул. Победы,38 | 150 | 0,1 | 1,069 |
| ТК176-ул.Победы,32 | 150 | 0,198 | 2,054 |
| ТК 181-ТК 186 | 150 | 0,628 | 6,407 |
| ул. 60 Лет ВЛКСМ,8-ТК 153а | 150 | 0,06 | 0,684 |
| ул. Мира,193-ул. Мира,191 | 150 | 0,086 | 1,302 |
| ул. Победы,38-ТК 173-1 | 150 | 0,032 | 0,478 |
| ТК 156-1-ул. Победы,25 | 200 | 0,234 | 2,988 |
| ТК 156-ТК 156-1 | 200 | 0,102 | 1,805 |
| ТК 157-ТК 156 | 200 | 0,164 | 2,767 |
| ТК 159-ТК 157 | 200 | 0,108 | 2,110 |
| ТК 159-ТК 161 | 200 | 0,272 | 3,442 |
| ТК 160-ул. Победы,33 | 200 | 0,01 | 0,261 |
| ТК 160-ул. Свердлова,28 | 200 | 0,12 | 1,596 |
| ТК 161-ТК 163 | 200 | 0,194 | 2,473 |
| ТК 166-ТК-176 | 200 | 0,17 | 2,182 |
| ТК 172-ТК 176 | 200 | 0,28 | 4,606 |
| ТК 172-ТК 176 | 100 | 0,28 | 0,000 |
| ТК 176-169 | 200 | 0,808 | 8,564 |
| ТК 176-ТК 170 а | 200 | 0,35 | 5,632 |
| ТК 176-ТК 170 а | 125 | 0,35 | 0,000 |
| ТК 176-ТК 177 | 200 | 0,052 | 0,732 |
| ТК 177-ТК-179 | 200 | 0,48 | 5,749 |
| ТК 179-ТК 181 | 200 | 0,096 | 1,157 |
| Итого: |  |  | 25,823 |

Реализация мероприятия по замене ветхих участков трубопровода позволит обеспечить надежность снабжения потребителей тепловой энергией, уменьшить потери тепловой энергии и сетевой воды, затраты на проведение аварийных ремонтов. Сокращение потерь ориентировочно составит не менее 20% от величины фактических потерь.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, не предполагается на расчетный период «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово» до 2028 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию на указанные мероприятия, на территории города Котово не требуются.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово», на территории города Котово, не планируется. Инвестиции на указанные мероприятия не требуются.

9.5.  Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

В соответствии со статьей 10 “Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)” Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ “О теплоснабжении” решение об установлении для теплоснабжающих и теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Согласно Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. №3268-р, более 40 процентов линейных объектов коммунальной инфраструктуры нуждается в обновлении, ежегодно около 3 % сетей теплоснабжения признается аварийными, при этом обновляется не более 1-2%.

Большинство систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения были введены в эксплуатацию в 1960-1980 гг. и построены без учета современных требований к энергетической эффективности. Примененные ранее технологии и оборудование приводят к увеличению потерь тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, загрязнению водных источников недостаточно очищенными сточными водами, что влечет за собой снижение качества коммунальных услуг теплоснабжения.

Эффективность реализации предложений, перечисленных в п. 9.1. по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Своевременные мероприятия по замене и ремонту котлов, теплообменников и насосов позволят обеспечить возможность подключения новых потребителей, снизить удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, а также потребление э/энергии и ежегодные затраты на котловое оборудование.

Перевооружение источников посредствам введения в эксплуатацию газо-поршневых установок позволит разгрузить котловое оборудование, сократить вред, наносимый окружающей среде. За счет одновременной выработки и тепловой, и электрической энергии возможно сдерживание роста тарифа, поскольку частично будут перекрываться потребности теплоснабжающей организации в э/энергии, и, соответственно сократятся расходы на покупную.

Реконструкция источников выработки тепловой энергии, путем подведения газа, являющегося местным видом топлива, ввиду получения на территории района, позволит достичь экономии денежных средств, направляемых на приобретение газа. Теплоснабжающая организация будет нести исключительно расходы по оплате самого ресурса, отпадет необходимость оплаты услуг по перекачке газа по магистральному трубопроводу и сбытовой надбавки. Снижение цены на газ приведет к сокращению основной статьи расходов теплоснабжающей организации и, соответственно, сдерживанию роста тарифа на тепловую энергию (мощность). Кроме того, сэкономленные денежные средства будут направлены на реализацию следующего этапа модернизации теплового комплекса.

Эффективность реализации предложений, перечисленных в п. 9.2. по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

Замена изношенных сетей теплоснабжения позволит снизить уровень фактических потерь тепловой энергии и привести их в соответствие с нормативными, сократить сверхнормативные утечки теплоносителя, возникающие из-за порывов аварийных участков, снизить затраты на привлечение специальной техники для ликвидации аварий, а также потребление э/энергии, воды.

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:

- плата за подключение потребителей;

- амортизационные отчисления;

- инвестиционная составляющая в тарифе;

- прочие источники.

Окончательный источник инвестиций будет определен при разработке инвестиционной программы.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

На момент актуализации (корректировки) «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово» Котовского муниципального района Волгоградской области, решение об определении единой теплоснабжающей организации «ЕТО» в городе Котово принято за организацией ООО «Электросбыт».

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Электросбыт» охватывает всю территорию городского поселения города Котово, так как она осуществляет теплоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся во всем городском поселении.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 1 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 2 - размер собственного капитала; 3 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 10.3.1.

Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО.

Таблица 10.3.1.

| № п/п | Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО | Организация-претендент на статус единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | ООО «Электросбыт» |
| 2 | Размер собственного капитала | ООО «Электросбыт» |
| 3 | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | ООО «Электросбыт» |

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4.   Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В городском поселении городе Котово не подавались заявки от предприятий, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. В связи с этим теплоснабжающей организацией на территории городского поселения города Котово, было определено ООО «Электросбыт».

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения города Котово.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения,  проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время единой теплоснабжающей организацией на территории городского поселения города Котово является ООО «Электросбыт».

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения городского поселения города Котово

| № п/п | Наименование гарантирующей организации, и единой теплоснабжающей организации | ФИО руководителя | Адрес организации, куда можно обратиться по вопросу технологического присоединения | Контактный телефон организации по вопросу технологического присоединения | Наименование котельной (ЦТП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Единая теплоснабжающая организация – ООО «Электросбыт» | Калинина Ирина Сергеевна | 403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Губкина, д.16А | 8-84455-2-10-03 | Центральная котельная |
| 2 | Единая теплоснабжающая организация – ООО «Электросбыт» | Калинина Ирина Сергеевна | 403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Губкина, д.16А | 8-84455-2-10-03 | Котельная № 1,2 |
| 3 | Единая теплоснабжающая организация – ООО «Электросбыт» | Калинина Ирина Сергеевна | 403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Губкина, д.16А | 8-84455-2-10-03 | Котельная №3 |
| 4 | Единая теплоснабжающая организация – ООО «Электросбыт» | Калинина Ирина Сергеевна | 403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Губкина, д.16А | 8-84455-2-10-03 | Котельная №6 |
| 5 | Единая теплоснабжающая организация – ООО «Электросбыт» | Калинина Ирина Сергеевна | 403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Губкина, д.16А | 8-84455-2-10-03 | ТКУ-200 |
| 6 | Единая теплоснабжающая организация – ООО «Электросбыт» | Калинина Ирина Сергеевна | 403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Губкина, д.16А | 8-84455-2-10-03 | Ул.Строительная 14 |
| 7 | Единая теплоснабжающая организация – ООО «Электросбыт» | Калинина Ирина Сергеевна | 403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Губкина, д.16А | 8-84455-2-10-03 | Ул.Тополиная16,18 |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

В настоящий момент, в границах городского поселения города Котово, расположено 7 источников теплоснабжения. Зоны действия подробно описаны в Обосновывающих материалах к «Схеме теплоснабжения городского поселения города Котово». Существующая зона действия источника тепловой энергии в ближайшей перспективе не претерпит существенных изменений.

Для обеспечения новых потребителей тепловой энергии также планируется строительство Мини-ТЭЦ.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении".

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На период актуализации «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово»,на территории города Котово, не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ, по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОТОВО.

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Среди решений о развитии системы теплоснабжения городского поселения города Котово не предусмотрены мероприятия, требующие изменения в обеспечении топливом существующего источника тепловой энергии. Объем потребления газа на период актуализации схемы не превышает существующие договорные объемы.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

В городском поселении город Котово газоснабжение централизованных источников осуществляется ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Проблемой является отсутствие газоснабжения централизованных источников тепловой энергии товарным газом местного производителя.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций города Котово, до конца расчетного периода «Схемы теплоснабжения городского поселения города Котово», не требуются.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Инвестиционной программой развития энергетической системы городского поселения города Котово предусмотрено строительство Мини-ТЭЦ (комплекса когенерационных установок).

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Когенерационная установка (мощностью 1 МВт) вырабатывает одновременно 1 МВт/ч электрической энергии и 1 МВт/ч тепловой энергии (0,85 Гкал/ч). К основным преимуществам когенерационных установок относятся:

- увеличение эффективности использования топлива благодаря более высокому КПД;

- снижение вредных выбросов в атмосферу по сравнению с раздельным производством тепла и электроэнергии;

- уменьшение затрат на передачу электроэнергии.

Изложенное свидетельствует о том, что на расчетный период на территории городского поселения города Котово целесообразным является реализация мер по строительству Мини-ТЭЦ как источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Вырабатываемая Мини-ТЭЦ тепловая энергия при ее поступлении в систему теплоснабжения позволит разгрузить котельные, сократить расходы на производство тепловой энергии, не допустить рост тарифа, сократить вред, наносимый окружающей среде.

Собственные нужды (электрическое потребление) котельных будет компенсироваться э/энергией, также вырабатываемой Мини-ТЭЦ.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории городского поселения города Котово, не ожидается.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения в городе Котово, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОТОВО.

14.1. Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, определенные в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения.

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения города Котово, на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 14.1.

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения

города Котово.

Таблица 14.1.

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2028 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | Ед. | 33 | 8 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | Ед. | 0 | 0 |
| 3. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных); | кг. у.т. /Гкал | 169,41 | 155 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; | Гкал / м∙м | 1,829 | 1,56 |
| 5. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности; |  | 0,83 | 0,83 |
| 6. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м∙м/Гкал /ч | 177,004 | 177,004 |
| 7. | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа); | % | 0 | 12 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | кг.у.т./ кВт | - | - |
| 9. | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | % | - | - |
| 10. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 87,95% | 90% |
| 11. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения); | лет | 42,87 | 35 |
| 12. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа); | % | Нет данных | Нет данных |
| 13. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа). | % | 50% | 100% |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения городского поселения города Котово, выбрана реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования.

Согласно расчетам, в течение 6 лет ожидается рост тарифной нагрузки на потребителей. По группе «население»  рост составит не более 2,5 - 4% ежегодно, плюсом к прогнозируемому предельному росту платы граждан.